|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 2 Источники тепловой энергии |  |  |

Оглавление

Введение	3

1.	Описание котельных с установленной мощностью свыше 100 Гкал/ч.	4

2.	Описание котельных с установленной мощностью от 100 Гкал/ч до 10 Гкал/ч	8

3.	Описание котельных с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч.	11

Введение

На территории города Королев эксплуатируются 4 котельных с установленной мощностью более 100 Гкал/ч, 4 котельных с установленной мощностью от 10 до 100 Гкал/ч  и 7 котельная с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч. Суммарная установленная тепловая мощность всех котельных составляет 1 105,1 Гкал/ч.

Структура установленной мощности котельных города Королев представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 Установленная мощность котельных города Королев

- Описание котельных с установленной мощностью свыше 100 Гкал/ч.

Котельная в составе ТЭЦ обслуживается  ЗАО «Тепло РКК Энергия».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Ленина, ул. Пионерская, Ярославский пр-д, ул. Северная, ул. Богомолова, Октябрьский б-р, пр-д Воровского, пр-д Пионерский, пр-д Ударника, ул. Болдырева, ул. Гагарина, ул. К. Либкнехта, ул. К. Маркса, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Коминтерна, ул. Коммунистическая, ул. Корсакова, ул. Маяковского, ул. Октябрьская, ул. Островского, ул. Пушкина, ул. Терешковой, ул. Толстого, ул. Фрунзе, ул. Циолковского, ул. Чайковского.

В состав основного оборудования котельной входит 4 котла ДЕ-25-2,4-380 ГМ с суммарной установленной мощностью 70,0 Гкал/ч, 2 котла ТП-20 с установленной мощностью 30,6 Гкал/ч, 4 котла ПТВМ-50 с суммарной установленной мощностью 177,7 Гкал/ч, 3 котла ПТВМ-100 с суммарной установленной мощностью 243,0 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 521,3 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 521,3 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 371,728 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурные графики: 2-я магистраль 130-70 оС; 1-я, 1/1, 3-я и 4-я магистраль – 130/70 0С со срезкой на 115/70 0С.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 1.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Таблица 1

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЕ-25-2,4-380 ГМ | 2011 |
| 2 | ДЕ-25-2,4-380 ГМ | 2013 |
| 3 | ДЕ-25-2,4-380 ГМ | 2013 |
| 4 | ДЕ-25-2,4-380 ГМ | 2013 |
| 5 | ТП-20 | 1951 |
| 6 | ТП-20 | 1951 |
| 7 | ПТВМ-50 | 1959 |
| 8 | ПТВМ-50 | 1959 |
| 9 | ПТВМ-50 | 1964 |
| 10 | ПТВМ-50 | 1965 |
| 11 | ПТВМ-100 | 1972 |
| 12 | ПТВМ-100 | 1979 |
| 13 | ПТВМ-100 | 1980 |

Котельная «Новые Подлипки» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Сакко и Ванцетти, дом 24, обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  Октябрьский б-р, пр-д Циолковского, пр. Королева, Сосновая аллея, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Дзержинского, ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Маяковского, ул. Пушкинская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. С. Разина, ул. Суворова.

В состав основного оборудования котельной входит 5 котлов ПТВМ-30М с установленной мощностью 175,0 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 175,0 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 175,0 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 129,985 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график магистрального трубопровода– 150/70 оС, после ЦТП № 1, 2, 3, 12, 14, 29, 30, 31 – 105-70 оС; ЦТП № 13, 26 – 95/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТВМ-30М | 1972 |
| 2 | ПТВМ-30М | 1972 |
| 3 | ПТВМ-30М | 1966 |
| 4 | ПТВМ-30М | 1966 |
| 5 | ПТВМ-30М | 1966 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Самаровка» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Самаровка, дом 1, обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Подлесная, Полевой пр-д, пр-д Макаренко, пр. Космонавтов, ул. Баумана, ул. Горького, ул. Гражданская, ул. Декабристов, уд. Дзержинского, ул. Исаева, ул. Кооперативная, ул. Матросова, ул. Спартаковская, ул. Стадионная, ул. Строителей, ул. Урицкого, ул. Чехова.

В состав основного оборудования котельной входит 3 котла КВГМ-50 и 2 котла ДЕ-16-14ГМ с суммарной установленной мощностью 167,7 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 167,7 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 167,7 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 155,564 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график магистрального трубопровода– 150/70 оС, после ЦТП № 4, 5, 6, 7, 8 – 105-70 оС; ЦТП № 9, 10, 11, 15, 16, 23 – 120/70 оС, ЦТП № 34, 15 – 95/70 ос.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | КВГМ-50 | 1987 |
| 2 | КВГМ-50 | 1987 |
| 3 | ДЕ-16-14ГМ | 1987 |
| 4 | ДЕ-16-14ГМ | 1987 |
| 5 | ДЕ-16-14ГМ | 1987 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Промкотельная» обслуживается ЗАО «Тепло РКК Энергия».

Зона действия котельной распространяется на  1-я Институская, ул. Грабина, ул. Комитетская, ул. Комсомольская, ул. Павлова, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Серафимовича, ул. Трудовая, ул. Школьная, ул. Шоссейная. Котельная «Промкотельная» обеспечивает потребителей отоплением и ГВС.

В состав основного оборудования котельной входят 5 котлов ДКВР-10/13 с суммарной установленной мощностью 35,4 Гкал/ч и 2 котла ПТВМ-50 с суммарной установленной мощностью 89,8 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 125,2 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 125,2 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 27,036 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график тепловой сети отопления– 130/70 оС. Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР-10/13 | 1954 |
| 2 | ДКВР-10/13 | 1956 |
| 3 | ДКВР-10/13 | 1958 |
| 4 | ДКВР-10/13 | 1958 |
| 5 | ДКВР-10/13 | 1984 |
| 6 | ПТВМ-50 | 1965 |
| 7 | ПТВМ-50 | 1966 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

- Описание котельных с установленной мощностью от 100 Гкал/ч до 10 Гкал/ч

Котельная «Альфа Лаваль» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 73,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  Большой туп., ул. Сосновый бор, ул. Дурылина, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Прудная, ул. Речная, ул. Санаторная, ул. Советская, ул. Станционная, ул. Учительская, Школьный туп. Котельная «Альфа Лаваль» обеспечивает потребителей отоплением и ГВС.

В состав основного оборудования котельной входят 3 котла ДКВР-6,5/13, 2 котла ТВГ-8М и 1 котел ЗИОСАБ с суммарной установленной мощностью 36,2 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 36,2 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 36,2 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 24,686 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график тепловой сети – 130/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР-6,5/13 | 1968 |
| 2 | ДКВР-6,5/13 | 1968 |
| 3 | ДКВР-6,5/13 | 1968 |
| 4 | ТВГ-8М | 1968 |
| 5 | ТВГ-8М | 1968 |
| 6 | ЗИОСАБ | 1999 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Текстильщик»  находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, улица Молодежная, дом 10,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Горького, ул. Калининградская, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Тарасовская, ул. Фабричная. Котельная «Текстильщиков» обеспечивает потребителей отоплением и ГВС.

В состав основного оборудования котельной входят 3 котла ДКВР-10/13 с суммарной установленной мощностью 19,8 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 19,8 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 19,8 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 24,245 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график магистральной сети 150/70 оС, после ЦТП  - 95/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 6.

Таблица 6

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДКВР-10/13 | 1975 |
| 2 | ДКВР-10/13 | 1975 |
| 3 | ДКВР-10/13 | 1975 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Суворовская» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Суворовская, дом 9В,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  Дворцовый пр., ул. Коммунальная, Октябрьский б-р, пр. Королева, ул. Аржакова, ул. Дзержинского, ул. Коммунальная, ул. Суворова.

В состав основного оборудования котельной входят 4 котла ТВГ-4Р с суммарной установленной мощностью 17,2 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 17,2 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 17,2 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка сторонних потребителей составляет 14,537 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график тепловой сети 95/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТВГ-4Р | 1970 |
| 2 | ТВГ-4Р | 1970 |
| 3 | ТВГ-4Р | 1970 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Дзержинского, 7Б» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Дзержинского, дом 7Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

В состав основного оборудования котельной входят 14 котлов ГАЗ-900 с суммарной установленной мощностью 13,02 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 13,02 Гкал/ч.

Котельная законсервирована.

- Описание котельных с установленной мощностью менее 10 Гкал/ч.

Котельная «Комитетский лес» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Комитетский лес, дом 3В,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на ул. Комитетский лес. Котельная «Инициативная» обеспечивает потребителей отоплением и ГВС.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла ТВГ-4Р с суммарной установленной мощностью 8,6 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 7,539 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график магистральной сети 150/70 оС, после ЦТП  - 95/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 8.

Таблица 8

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТВГ-4Р | 1976 |
| 2 | ТВГ-4Р | 1976 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Дзержинского, 11Б» находится по адресу Московская область, город Королев, улица Дзержинского, дом 11Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  пр-д Матросова, ул. Дзержинского, ул. Строителей.

В состав основного оборудования котельной входят 4 котла КВГ-2,5-95 с общей установленной мощностью 8,6 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 8,6 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 7,311 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график тепловой сети 95/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 9.

Таблица 9

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | КВГ-2,5-95 | 1970 |
| 2 | КВГ-2,5-95 | 1970 |
| 3 | КВГ-2,5-95 | 1970 |
| 4 | КВГ-2,5-95 | 1970 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Бурковская» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, Бурковский проезд, дом 9Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  3-й Гражданский пер., Бурковский пр-д, ул. Береговая, ул. Береговая, ул. Водопроводная, ул. Гражданская, ул. Школьная.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла ТГ-3-95 с общей установленной мощностью 6,0 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 6,0 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 6,0 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 4,144 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график тепловой сети 95/70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 10.

Таблица 10

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТГ-3-95 | 1967 |
| 2 | ТГ-3-95 | 1967 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Школа-интернат» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 40/4,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Солнечная.  Котельная «Школа-интернат» обеспечивает потребителей отоплением и ГВС.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котлов ЗИОСАБ 1250 с общей установленной мощностью 2,15 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 2,15 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 2,15 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,770 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график – 95-70 оС

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 11.

Таблица 11

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИОСАБ 1250 | 2004 |
| 2 | ЗИОСАБ 1250 | 2004 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Тарасовская» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, улица Тарасовская, дом 6А,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Калининградская, ул. Тарасовская.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла ЗИО-60 с общей установленной мощностью 1,8 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,8 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 1,8 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,798 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график – 95-70 оС

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 12.

Таблица 12

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИО-60 | 1999 |
| 2 | ЗИО-60 | 1962 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Болшево» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Школьная, дом 4,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется ул. Железнодорожная, ул. Школьная.  Котельная «Болшево» обеспечивает потребителей отоплением.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла Универсал-6 с общей установленной мощностью 1,6 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – каменный уголь.

Установленная тепловая мощность котельной – 1,6 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 1,6 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,308 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график – 95-70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 13.

Таблица 13

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Универсал-6 | 1958 |
| 2 | Универсал-6 | 1958 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.

Котельная «Дом Ветеранов» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 91,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Кирова.  Котельная «ЦРБ» обеспечивает потребителей отоплением и ГВС.

В состав основного оборудования котельной входят 2 котла ЗИО-САБ 500 с общей установленной мощностью 0,86 Гкал/ч. Основной вид топлива на котельной – природный газ.

Установленная тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч.

Располагаемая тепловая мощность котельной – 0,86 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности – отсутствуют.

Присоединенная тепловая нагрузка составляет 0,311 Гкал/ч.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной – качественный по отопительной нагрузке (по утвержденным температурным графикам).

Температурный график – 95-70 оС.

Сроки ввода в эксплуатацию котлов приведены в таблице 14.

Таблица 14

Сроки ввода в эксплуатацию котлов

| № п/п | Наименование котла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИО-САБ 500 | 2009 |
| 2 | ЗИО-САБ 500 | 2009 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования – отсутствуют.