|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |

Оглавление

1.	Расчетные расходы тепловой энергии потребителями в единицах территориального деления города Королев	3

2.	Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия источника тепловой энергии города Королев	5

3.	Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	5

- Расчетные расходы тепловой энергии потребителями в единицах территориального деления города Королев

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей по тепловым эксплуатационным районам  города Королев в зоне действия источников тепловой энергии составляет 768,961 Гкал/ч таблица 1.

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей жилищного комплекса по тепловым эксплуатационным районам  города Королев составляют 409,865 Гкал/ч (таблица 2).

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности общественного фонда по тепловым эксплуатационным районам  города Королев составляют 359,097 Гкал/ч. (таблица 3).

Долевое распределение объемов подключенной тепловой мощности потребителей по расчетным элементам  города Королев представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Долевое распределение объемов подключенной тепловой мощности потребителей по расчетным элементам  города Королев

Таблица 1

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей по тепловым эксплуатационным районам  города Королев в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч.

| Расчетный элемент | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 371,728 | 311,667 | 55,667 | 4,394 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 155,564 | 97,870 | 52,492 | 5,202 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 59,617 | 37,093 | 19,670 | 2,855 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 144,522 | 82,273 | 59,206 | 3,043 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 30,219 | 21,323 | 8,134 | 0,763 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 7,311 | 5,720 | 1,481 | 0,110 |

Таблица 2

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей жилищного комплекса по расчетным элементам  города Королев, Гкал/ч.

| Расчетный элемент | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 78,482 | 51,657 | 25,368 | 1,457 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 131,175 | 79,687 | 51,488 | 0,000 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 45,308 | 27,099 | 18,209 | 0,000 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 128,546 | 70,611 | 57,935 | 0,000 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 21,459 | 13,551 | 7,908 | 0,000 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 4,893 | 3,593 | 1,300 | 0,000 |

Таблица 3

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности общественного фонда по расчетным элементам  города Королев, Гкал/ч.

| Расчетный элемент | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 293,246 | 260,010 | 30,298 | 2,937 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 24,388 | 18,183 | 1,003 | 5,202 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 14,309 | 9,994 | 1,461 | 2,855 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 15,976 | 11,662 | 1,271 | 3,043 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 8,760 | 7,772 | 0,226 | 0,763 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 2,417 | 2,127 | 0,181 | 0,110 |

- Расчетные расходы теплоты потребителей в зонах действия источника тепловой энергии города Королев

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности в зонах действия котельных города Королев представлены в таблице 4.

Таблица 4

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности в зонах действия котельных города Королев

| № п/п | Адрес | Наименование обслуживающей организации | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | Котельная «Новые Подлипки» | ОАО "Теплосеть" | 74,987 | 51,956 | 3,043 | 129,985 |
| 2 | Котельная «Самаровка» | ОАО "Теплосеть" | 97,870 | 52,492 | 5,202 | 155,564 |
| 3 | Котельная «Комитетский лес» | ОАО "Теплосеть" | 4,205 | 3,308 | 0,026 | 7,539 |
| 4 | Котельная «Текстильщик» | ОАО "Теплосеть" | 13,227 | 9,034 | 1,985 | 24,245 |
| 5 | Котельная «Альфа Лаваль» | ОАО "Теплосеть" | 16,947 | 6,977 | 0,763 | 24,686 |
| 6 | Котельная «Суворовская» | ОАО "Теплосеть" | 7,287 | 7,250 | 0,000 | 14,537 |
| 7 | Котельная «Тарасовская» | ОАО "Теплосеть" | 0,528 | 0,269 | 0,000 | 0,798 |
| 8 | Котельная «Школа-интернат» | ОАО "Теплосеть" | 0,701 | 0,069 | 0,000 | 0,770 |
| 9 | Котельная «Бурковская» | ОАО "Теплосеть" | 3,105 | 1,038 | 0,000 | 4,144 |
| 10 | Котельная «Дзержинского, 7Б» | ОАО "Теплосеть" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная «Дзержинского, 11Б» | ОАО "Теплосеть" | 5,720 | 1,481 | 0,110 | 7,311 |
| 12 | Котельная «Болшево» | ОАО "Теплосеть" | 0,308 | 0,000 | 0,000 | 0,308 |
| 13 | Котельная «Дом Ветеранов» | ОАО "Теплосеть" | 0,262 | 0,049 | 0,000 | 0,311 |
| 14 | Котельная в составе ТЭЦ | ЗАО «Тепло РКК Энергия» | 311,667 | 55,667 | 4,394 | 371,728 |
| 16 | Промкотельная | ЗАО «Тепло РКК Энергия» | 19,133 | 7,058 | 0,845 | 27,036 |

- Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с Постановление главы городского округа Королев МО от 29.12.2008 N 2001 «Об утверждении и введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей в многоквартирных домах или жилых домах в городе Королеве Московской области при отсутствии приборов учета» установлены следующие нормативы потребления тепловой энергии (Таблица 5).

Таблица 5

Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативы потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | на отопление жилых помещений | Гкал/кв. м. | 0,200 в год | 0,0286 в месяц в отопительный период |
| 1.2. | на подогрев 1 куб. м. холодной воды: |  | закрытая система теплоснабжения | открытая система теплоснабжения |
| 1.2.1. | в жилых домах без полотенцесушителей и с полотенцесушителями от системы отопления | Гкал/ куб. м | 0,055 | 0,070 |
| 1.2.2. | в жилых домах с полотенцесушителями от системы горячего водоснабжения | Гкал/куб. м. | 0,059 | 0,076 |