|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии |  |  |

Оглавление

1.	Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии			3

2.	Наличие резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику теплоснабжения	12

- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, города Королев  и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии. Подробная информация по балансам тепловой мощности котельных представлена на рисунках 1-14, а в целом по сельскому поселению Королев  в таблице 1 и на рисунке 15.

Рисунок 1. Баланс тепловой мощности Котельной «Новые Подлипки»

Рисунок 2.Баланс тепловой мощности Котельной «Самаровка»

Рисунок 3.Баланс тепловой мощности Котельной «Комитетский лес»

Рисунок 4.Баланс тепловой мощности Котельной «Текстильщик»

Рисунок 5.Баланс тепловой мощности Котельной «Альфа Лаваль»

Рисунок 6.Баланс тепловой мощности Котельной «Суворовская»

Рисунок 7.Баланс тепловой мощности Котельной «Тарасовская»

Рисунок 8.Баланс тепловой мощности Котельной «Школа-интернат»

Рисунок 9.Баланс тепловой мощности Котельной «Бурковская»

Рисунок 10.Баланс тепловой мощности Котельной «Дзержинского, 11Б»

Рисунок 11.Баланс тепловой мощности Котельной «Болшево»

Рисунок 12.Баланс тепловой мощности Котельной «Дом ветеранов»

Рисунок 13.Баланс тепловой мощности Котельной в составе ТЭЦ

Рисунок 14.Баланс тепловой мощности Котельной «Промкотельная»

Таблица 1

Балансы тепловой мощности источники тепловой энергии города Королев

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в сетях, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Отклонения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Новые Подлипки» | 175,0 | 175,0 | 1,41 | 3,35 | 129,99 | 40,25 |
| Котельная «Самаровка» | 167,7 | 167,7 | 1,44 | 4,24 | 155,56 | 6,46 |
| Котельная «Комитетский лес» | 8,6 | 8,6 | 0,09 | 0,26 | 7,54 | 0,71 |
| Котельная «Текстильщик» | 19,8 | 19,8 | 0,24 | 0,99 | 24,25 | -5,67 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | 36,2 | 36,2 | 0,37 | 1,73 | 24,69 | 9,45 |
| Котельная «Суворовская» | 17,2 | 17,2 | 0,08 | 0,28 | 14,54 | 2,30 |
| Котельная «Тарасовская» | 1,8 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | 0,80 | 0,92 |
| Котельная «Школа-интернат» | 2,2 | 2,2 | 0,01 | 0,08 | 0,77 | 1,29 |
| Котельная «Бурковская» | 6,0 | 6,0 | 0,06 | 0,16 | 4,14 | 1,64 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | 8,6 | 8,6 | 0,03 | 0,51 | 7,31 | 0,75 |
| Котельная «Болшево» | 1,6 | 1,6 | 0,00 | 0,03 | 0,31 | 1,27 |
| Котельная «Дом Ветеранов» | 0,9 | 0,9 | 0,00 | 0,01 | 0,31 | 0,54 |
| Котельная в составе ТЭЦ | 521,3 | 521,3 | 2,00 | 2,36 | 371,73 | 145,21 |
| Промкотельная | 125,2 | 125,2 | 0,15 | 0,17 | 27,04 | 97,85 |

- Наличие резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику теплоснабжения

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии были определены резервы и дефициты тепловой мощности на 01.01.2013 года (таблица 2), рисунок 15.

Таблица 2

Наличие резервов / дефицитов тепловой мощности

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность | Резерв / дефицит тепловой мощности |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Новые Подлипки» | 175,0 | 40,25 |
| Котельная «Самаровка» | 167,7 | 6,46 |
| Котельная «Комитетский лес» | 8,6 | 0,71 |
| Котельная «Текстильщик» | 19,8 | -5,67 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | 36,2 | 9,45 |
| Котельная «Суворовская» | 17,2 | 2,30 |
| Котельная «Тарасовская» | 1,8 | 0,92 |
| Котельная «Школа-интернат» | 2,2 | 1,29 |
| Котельная «Бурковская» | 6,0 | 1,64 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | 8,6 | 0,75 |
| Котельная «Болшево» | 1,6 | 1,27 |
| Котельная «Дом Ветеранов» | 0,9 | 0,54 |
| Котельная в составе ТЭЦ | 521,3 | 145,21 |
| Промкотельная | 125,2 | 97,85 |

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что установленной мощности источников теплоснабжения кроме Котельной «Текстильщик» достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей города Королев.	Наличие резервов тепловой мощности на большинстве источниках теплоснабжения позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов находящихся на территории города Королев. Анализ необходимой тепловой мощности вновь подключаемых объектов, а также ее наличие на тепловых источниках проанализированы в следующих главах.

Рисунок 15. Балансы тепловой мощности источники тепловой энергии города Королев