|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 7 Балансы теплоносителя |  |  |

Оглавление

Введение	3

1.	Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	4

2.	Определение максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	9

Введение

Согласно «Методике определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» (МДС 41-4.2000) под балансом теплоносителя в системе теплоснабжения (водным балансом) понимается итог распределения теплоносителя (сетевой воды), отпущенного источником (источниками) тепла с учетом потерь при транспортировании до границ эксплуатационной ответственности и использованного абонентами.

Под балансами производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии понимается соблюдение требований норм технологического проектирования или других нормативных документов, т.е. соответствие и достаточность, наличие резервов или дефицитов производительности оборудования установок химводоочистки для подпитки теплосети существующих источников тепловой энергии по каждому источнику.

Утвержденный баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и определение максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения необходим для принятия в проектной документации технических решений и мер, обеспечивающих достаточность производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей при снабжении от действующих теплоисточников перспективных зон систем теплоснабжения.

- Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующтих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Расчетная производительность водоподготовительной установки (ВПУ) котельной для подпитки тепловых сетей определяется в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

- в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды  при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром  не должен превышать значений, приведенных в таблице 1. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

Таблица 1

Максимальный часовой расход воды при заполнении

трубопроводов тепловой сети

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│               Д , мм               │              G , м3/ч              │

│                у                   │               М                    │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 100                │                  10                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 150                │                  15                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 250                │                  25                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 300                │                  35                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 350                │                  50                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 400                │                  65                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 500                │                  85                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 550                │                 100                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 600                │                 150                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 700                │                 200                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 800                │                 250                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                 900                │                 300                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                1000                │                 350                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                1100                │                 400                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                1200                │                 500                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤

│                1400                │                 665                │

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (, м3/ч) составляет:

,

где  - расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по Таблице 1, либо ниже при условии такого согласования;

- объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.

В таблице 2 приведены сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному часовому расходу воды по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 2

Сравнительные данные по расчетному часовому расходу воды для определения производительности водоподготовки, норме расхода воды на подпитку тепловых сетей, максимальному часовому расходу по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетный объем тепловой сети, м3 | Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки, м3/ч | Расход подпиточной воды в рабочем режиме, м3/ч | Максимальный часовой расход подпиточной воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Комитетский лес» | 8,60 | 70,38 | 0,528 | 0,176 | 25,176 |
| 2 | Котельная «Текстильщик» | 19,80 | 573,72 | 4,303 | 1,434 | 51,434 |
| 3 | Котельная «Альфа Лаваль» | 36,20 | 802,34 | 6,018 | 2,006 | 37,006 |
| 4 | Котельная «Тарасовская» | 1,80 | 18,92 | 0,142 | 0,047 | 15,047 |
| 5 | Котельная «Школа-интернат» | 2,20 | 15,06 | 0,113 | 0,038 | 15,038 |
| 6 | Котельная «Бурковская» | 6,00 | 58,75 | 0,441 | 0,147 | 20,147 |

- Определение максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 и п. 6.22 СП СП 124.13330.2012  для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В таблице 3 приведены данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей по источникам тепловой энергии.

Таблица 3

Данные по расчету аварийной подпитки тепловых сетей по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Расчетный часовой расход аварийной подпитки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Комитетский лес» | 8,60 | 1,408 |
| 2 | Котельная «Текстильщик» | 19,80 | 11,474 |
| 3 | Котельная «Альфа Лаваль» | 36,20 | 16,047 |
| 4 | Котельная «Тарасовская» | 1,80 | 0,378 |
| 5 | Котельная «Школа-интернат» | 2,20 | 0,301 |
| 6 | Котельная «Бурковская» | 6,00 | 1,175 |