|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом |  |  |

Оглавление

1.	Виды используемого основного топлива для источников тепловой энергии	3

2.	Виды резервного и аварийного топлива	8

- Виды используемого основного топлива для источников тепловой энергии

Основными потребителями топлива в городе Королев являются источники теплоснабжения -  котельные.

Из шестнадцати котельных, снабжающих тепловой энергией город Королев основная часть работает на природном газе, а именно:

- 15 котельных (93%) работает на природном газе;

- 1 котельная (7%) работает на каменном угле.

Кроме того в тех котельных: Котельная «Новые Подлипки», Котельная «Самаровка», Котельная «Альфа Лаваль» имеют мазутное хозяйство. Основным видом топлива для производства  тепловой энергии в городе Королев является природный газ, доля которого составляет 99% в суммарном топливном балансе. На рисунке 1 приведена диаграмма с указанием процентного соотношения использования различных видов топлива для выработки тепловой энергии в городе Королев.

Рисунок 1. Доля потребляемых видов топлива

В таблице 1 приведен общий расход всех используемых видов топлива на выработку  тепловой энергии в городе Королев.

Таблица 1. Общий расход всех используемых видов топлива на выработку  тепловой энергии

| Наименование котельной | Природный газ | Уголь | Мазут | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т. |  |  |  |
| Котельная «Новые Подлипки» | 54 002,47 |  | 259,51 | 54 261,98 |
| Котельная «Самаровка» | 58 166,33 |  | 1 078,13 | 59 244,46 |
| Котельная «Комитетский лес» | 3 858,28 |  |  | 3 858,28 |
| Котельная «Текстильщик» | 9 532,73 |  |  | 9 532,73 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | 13 601,04 |  | 248,90 | 13 849,94 |
| Котельная «Суворовская» | 4 940,97 |  |  | 4 940,97 |
| Котельная «Тарасовская» | 455,14 |  |  | 455,14 |
| Котельная «Школа-интернат» | 468,41 |  |  | 468,41 |
| Котельная «Бурковская» | 2 034,96 |  |  | 2 034,96 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | 3 015,17 |  |  | 3 015,17 |
| Котельная «Болшево» |  | 403,51 |  | 403,51 |
| Котельная «Дом Ветеранов» | 150,14 |  |  | 150,14 |
| Котельная в составе ТЭЦ | 126 512,55 |  |  | 126 512,55 |
| Промкотельная | 9 201,19 |  |  | 9 201,19 |
| Итого т.у.т. |  |  |  | 287 929,43 |

Основным топливом, используемым источниками тепловой энергии города Королев является природный газ.

Газоснабжение города Королев осуществляется по газопроводам-отводам  от магистральных газопроводов, находящихся на обслуживании филиала ГУП МО «Мособлгаз».

Распределение газа на территории города осуществляется по распределительным газопроводам:

- высокого давления второй категории давлением до 0,6 МПа;

- среднего давления до 0,3 МПа;

- низкого давления до 3000 Па.

К газопроводам высокого давления 0,6 МПа подключаются:

- газорегуляторные пункты (ГРП) для снижения давления газа до 0,3 МПа и 3000 Па.

К газопроводам среднего давления 0,3 МПа подключаются:

- газорегуляторные пункты (ГРП) для снижения давления газа до 3000 Па;

- промышленные предприятия;

- отопительные котельные.

К газопроводам низкого давления подключаются:

- мелкие отопительные котельные;

- жилые дома и общественные здания.

Объем годового потребления природного газа в целом по котельным составляет более 247,78  млн. куб. м. Потребление природного газа по котельным представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Потребление природного газа по котельным города Королев

Объем годового потребления мазута в целом по котельным составляет более 1 211  т. Потребление каменного угля по котельным представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Потребление каменного по котельным города Королев

Объем потребления каменного угля Котельной Болшево составляет 460 т. в год.

Объем потребления топлива находится в прямой зависимости от объема выработанной тепловой энергии. Зависимость количества потребленного топлива от объема выработанной тепловой энергии приведена на Рисунке 4, для сопоставимости показателей используется перевод в тонны условного топлива.

Рисунок 4. Объемы выработанной тепловой энергии и потребленного топлива

- Виды резервного и аварийного топлива

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 1998 года № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 09 сентября 2002 года № 393/32 «О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные виды топлива в осенне-зимний период 2002/2003 года и Порядке ввода в действие указанных графиков», постановлением Правительства Московской области от 13 марта 2012 года № 280/9 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2012/2013 года», постановлением Правительства Московской области от 21 августа 2012 года № 1014/31 «О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные виды топлива в осенне-зимний период 2012/2013 года»  и в целях обеспечения надежного газоснабжения населения и организаций Московской области Правительство Московской области утвердило график перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимний период.   Перевод источников тепловой энергии на территории города Королев на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимний период осуществляется по графику, представленному в Таблице 2.

Информация по наличию резервно-топливного хозяйства и его готовности к работе представлена в Таблице 3.

Таблица 2. График перевода потребителей газа на резервные виды топлива при похолодании

| N п/п | Наименования котельной | Среднесуточный объем газопотребления IV квартала 2012 г., тыс. куб. м/сутки | Броня газопотребления, тыс. куб. м/сутки | Резервируемый объем для социальной сферы, тыс. куб. м/сутки | Высвобождаемый объем газа, тыс. куб. м в сутки |  |  |  | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Очередь ограничения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная в составе ТЭЦ, ЗАО «Тепло РКК Энергия» | 600 | 5 | 153 |  | 442 |  |  | мазут |
| 2 | Котельная «Новые Подлипки», ОАО «Теплосеть» | 154 |  | 77 |  |  |  | 77 | мазут |
| 3 | Котельная «Самаровка», ОАО «Теплосеть» | 181 |  | 90 |  |  |  | 91 | мазут |
| 4 | Котельная «Альфа-Лаваль», ОАО «Теплосеть» | 42 |  | 21 |  |  |  | 21 | мазут |

Таблица 2. Характеристика резервно-топливного хозяйства

| № п/п | Наименование котельной | Кол-во котлов, шт. | Тип котлов | Вид резервного топлива | Резервное хозяйство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в составе ТЭЦ, ЗАО «Тепло РКК Энергия» | 4 | ДЕ-25-2,4-380 ГМ | Мазут | 6000 |
|  |  | 2 | ТП-20 |  |  |
|  |  | 4 | ПТВМ-50 |  |  |
|  |  | 3 | ПТВМ-100 |  |  |
| 2 | Котельная «Новые Подлипки», ОАО «Теплосеть» | 5 | ПТВМ-30М | Мазут | 1000 |
| 3 | Котельная «Самаровка», ОАО «Теплосеть» | 2 | КВГМ-50 | Мазут | 6000 |
|  |  | 3 | ДЕ-16-14ГМ |  |  |
| 4 | Котельная «Альфа-Лаваль», ОАО «Теплосеть» | 3 | ДКВР-6,5/13 | Мазут | 400 |
|  |  | 2 | ТВГ-8М |  |  |