|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 2 |  |  |
| Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |  |  |

Оглавление

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2.	Прогноз прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	4

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	…………………………………………………	5

4.	Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения или долгосрочные договоры по регулируемой цене	17

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Согласно результатов обработки исходных данных, расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителей в зонах действия источников тепловой энергии (котельных) на 01.01.2013 составляют 768,961 Гкал/ч  (таблица 1), из них нагрузки объектов жилищного комплекса – 409,865 Гкал/ч (таблица 2) или 53,3 % от суммарной нагрузки потребителей в зонах действия источников теплоты. Доля потребителей общественных фондов составляет 46,7 % или 539,097 Гкал/ч (таблица 3).

Таблица 1

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей по тепловым эксплуатационным районам  города Королев в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч.

| Расчетный элемент | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 371,728 | 311,667 | 55,667 | 4,394 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 155,564 | 97,870 | 52,492 | 5,202 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 59,617 | 37,093 | 19,670 | 2,855 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 144,522 | 82,273 | 59,206 | 3,043 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 30,219 | 21,323 | 8,134 | 0,763 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 7,311 | 5,720 | 1,481 | 0,110 |

Таблица 2

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей жилищного комплекса по расчетным элементам  города Королев, Гкал/ч.

| Расчетный элемент | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 78,482 | 51,657 | 25,368 | 1,457 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 131,175 | 79,687 | 51,488 | 0,000 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 45,308 | 27,099 | 18,209 | 0,000 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 128,546 | 70,611 | 57,935 | 0,000 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 21,459 | 13,551 | 7,908 | 0,000 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 4,893 | 3,593 | 1,300 | 0,000 |

Таблица 3

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности общественного фонда по расчетным элементам  города Королев, Гкал/ч.

| Расчетный элемент | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 293,246 | 260,010 | 30,298 | 2,937 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 24,388 | 18,183 | 1,003 | 5,202 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 14,309 | 9,994 | 1,461 | 2,855 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 15,976 | 11,662 | 1,271 | 3,043 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 8,760 | 7,772 | 0,226 | 0,763 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 2,417 | 2,127 | 0,181 | 0,110 |

- Прогноз прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Проектом Генерального  плана  развития  города Королев  предусматривается увеличение жилищной застройки к существующему жилищному фонду города Королев. Для этой цели предусмотрено строительство новых жилых домов различной этажности.

Проектом Генерального плана предусматривается рост жилой застройки на 1 050 тыс. м2  (Таблица 4).

Таблица 4

Рост жилой застройки по эксплуатационным районам (расчетным элементам)

| Наименование расчетного элемента | Прирост площадей застройки, тыс. м2 |
| --- | --- |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 100,0 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 386,8 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 58,8 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 32,8 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 471,6 |
| ИТОГО | 1 050,0 |

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с Генеральным планом  развития города Королев, предусматривающего  прирост площадей многоквартирной жилой застройки необходимо сформировать приросты объемов подключаемой тепловой нагрузки централизованных систем теплоснабжения по расчетным элементам с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления.

Расчет перспективных удельных расходов тепловой энергии с учетом требований к энергетической эффективности объектов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в постановлении Правительства РФ, ранее опубликованы в СНиП 23-02. Кроме того, постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 предусмотрено поэтапное снижение норм к 2020 г. на 40%.

При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учтены:

- Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства.

- Требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения.

- Требования Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4. Сохранение показателей теплопотребления для строящихся в настоящее время зданий, вводимых в 2012-2013 гг., в проекты которых заложены устаревшие нормативы.

Отопление и вентиляция

В таблице 4   Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) установлены нормативные значения нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (Таблица 5).

В соответствии с пунктом 7 Главы II Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового  расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  в соответствии с таблицами № 1-3 настоящих требований энергетической  эффективности (Таблица 6-8).

Таблица 5

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал/ч на м2

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 °С | -15°С | -20°С | -25°С | -30 °С | -35°С | -40°С | -45°С | -50 °С | -55 °С |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93 |
| 10 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 11 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 12 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 |
| 13 | 49 | 58 | 62 | 68 | 6 9 | 74 | 76 | 81 | 85 | 90 |
| 14 | 49 | 58 | 6 3 | 69 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 |
| 15 | 51 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| 16 и более | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 4-5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 6-7 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 9 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 10 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 11 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 12 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

Таблица 6

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой  энергии на отопление и вентиляцию qhred малоэтажных многоквартирных домов  и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт ч/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 38,9 |  |  |  |
| 100 | 34,7 | 37,5 |  |  |
| 150 | 30,6 | 33,3 | 36,1 |  |
| 250 | 27,8 | 29,2 | 30,6 | 31,9 |
| 400 |  | 25,0 | 26,4 | 27,8 |
| 600 |  | 22,2 | 23,6 | 25,0 |
| 1000 и более |  | 19,4 | 20,8 | 22,2 |

Примечание.

- При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60 - 1000 м2 значения qhred должны определяться по линейной интерполяции.

- Под отапливаемой площадью малоэтажного многоквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых помещений квартиры с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 12°С, для блокированных домов - это площадь квартиры, а для многоквартирных домов с общей лестничной клеткой - сумма площадей квартир без летних помещений.

Таблица 7

Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhred, Вт-ч/(м2 °С сут.) или [Вт-ч/(м3 °С сут.)]

| Типы зданий | Этажность зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 2 3 |  |  | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10, 11 | 12-25 |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице № 1 |  |  | 23,6 | 22,2 | 21,1 | 20,0 | 19,4 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3-6 табл.2* (с односменным и 1,5 сменным режимом работы) | 34,6 38,6 | 30,8 34,8 | 28,9 33,0 | 26,3 30,3 | 23,9 27,9 | 22,3 26,3 | 21,4 25,5 | 20,2 24,1 |
| З.Поликлиники и лечебные учреждения** (с 1,5-сменным режимом работы и круглосуточным) | 33,8 37,8 | 32,8 36,8 | 31,8 35,8 | 30,8 34,8 | 29,3 33,4 | 28,3 32,4 | 27,7 31,8 | 26,9 31,0 |
| 4. Дошкольные учреждения. Хосписы | 36 |  |  | - | - | - | - | - |
| 5. Административного назначения (офисы) | 34,2 | 31,2 | 27,7 | 24,7 | 21,6 | 19,8 | 18,6 | 18,4 |
| 6. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности и складов при tmt = 20 °С tmt= 18 °С tmt = 13-17 °С | 6,4 5,9 5,3 | 6,1 5,7 5,1 | 5,8 5,3 4,9 | 5,6 5,1 4,7 | 5,5 5,0 4,6 | - | - | - |

* Верхняя строка с односменным режимом работы;

** Нижняя строка с 1,5-сменным режимом работы.

Примечания.

1. Нормируемый показатель в позиции 1 таблицы приведен в [Вт·ч/(м2 °С сут.)];

2. Нормируемый показатель в позициях 2,3,4,5 приведен в [Вт·ч/(м2 °С сут.)]

при высоте этажа от пола до потолка 3,6 м;

- Нормируемый показатель в позиции 6 таблицы приведен в [Вт·ч/(мм3 °С сут.)].

Таблица 8

Нормируемые уровни суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов, в том числе на отопление и вентиляцию отдельно, кВт ч/(м2·год)

| Наименование удельного показателя | Градусо-сутки отопительного периода. °С сут. | Базовое значение |  | Нормируемое значение, устанавливаемое со дня вступления в силу требований энерго эффективности |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2016 |  | Нормируемое значение, устанавливаемое с 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 эт. | 12 эт. | 5 эт. | 12 эт. | 5 эт. | 12 эт. | 5 эт. | 12 эт. |
| Удельное теплопотребление на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в многоквартирных жилых домах 5-12 этажей | 2000 | 168 | 158 | 142 | 135 | 117 | 112 | 100 | 95 |
|  | 4000 | 216 | 196 | 182 | 168 | 150 | 140 | 128 | 118 |
|  | 6000 | 264 | 234 | 222 | 201 | 183 | 168 | 156 | 141 |
|  | 8000 | 312 | 272 | 262 | 134 | 216 | 196 | 184 | 164 |
|  | 10000 | 360 | 310 | 302 | 267 | 249 | 224 | 212 | 187 |
|  | 12000 | 408 | 348 | 342 | 300 | 282 | 252 | 240 | 210 |
| В том числе, удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в многоквартирных жилых домах 512 этажей | 2000 | 48 | 38 | 40 | 33 | 33 | 28 | 28 | 23 |
|  | 4000 | 96 | 76 | 80 | 66 | 66 | 56 | 56 | 46 |
|  | 6000 | 144 | 114 | 120 | 99 | 99 | 84 | 84 | 69 |
|  | 8000 | 192 | 152 | 160 | 132 | 132 | 112 | 112 | 92 |
|  | 10000 | 240 | 190 | 200 | 165 | 165 | 140 | 140 | 115 |
|  | 12000 | 288 | 228 | 240 | 198 | 198 | 168 | 168 | 138 |

Примечание. Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значение определяется по линейной интерполяции.

Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» в пункте 15 определяет требования к энергоэффективности для вновь строящихся и реконструируемых зданий последующих лет строительства по отношению к базовому уровню: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016-2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню».

Положениями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. №161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома» утверждены классы энергоэффективности жилых домов (таблица 9).

Расчетные нормативные тепловые потоки (расходы теплоты) на отопление (вентиляцию) жилых зданий постройки до 1999 г. включительно и зданий постройки после 1999 г., исходя из требований постановления Правительства РФ № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258), а также расчетные нормативные годовые расходы теплоты представлены в таблицах 10 и 11.

Таблица 9

Классы энергетической эффективности жилых домов

|  | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение и освещение здания от нормативного, % |
| --- | --- | --- |
| Обозначение класса |  |  |
| Для новых и реконструируемых зданий |  |  |
| А+ | Наивысший | менее -60 |
| А |  | от -46 до -60 включительно |
| B++ | Повышенные | от -36 до -45 включительно |
| B+ |  | от -26 до -35 включительно |
| B | Высокий | от -11 до -25 включительно |
| C | Нормальный | от +5 до -10 включительно |
| Для существующих зданий |  |  |
| D | Пониженный | от +6 до +50 включительно |
| E | Низший | более +51 |

Таблица 10

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома, ккал/(ч∙м2)

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 149,4 | 58,2 |
| 2 | 138,4 | 49,0 |
| 3 | 86,4 | 48,8 |
| 4 | 86,4 | 41,8 |
| 5 | 73,0 | 41,8 |
| 6 | 73,0 | 38,8 |
| 7 | 73,0 | 38,8 |
| 8 | 73,0 | 36,8 |
| 9 | 73,0 | 36,8 |
| 10 | 70,0 | 34,8 |
| 11 | 70,0 | 34,8 |
| 12 | 69,8 | 33,8 |
| 13 | 70,0 | 33,8 |
| 14 | 71,8 | 33,8 |
| 15 | 72,8 | 33,8 |
| 16 и более | 74,8 | 33,8 |

Таблица 11

Годовой нормируемый расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома, Гкал/м2

| Этажность здания | Жилые здания строительства до 1999 г. | Жилые здания строительства после 1999 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,3643 | 0,1419 |
| 2 | 0,3375 | 0,1195 |
| 3 | 0,2107 | 0,1190 |
| 4 | 0,2107 | 0,1019 |
| 5 | 0,1780 | 0,1019 |
| 6 | 0,1780 | 0,0946 |
| 7 | 0,1780 | 0,0946 |
| 8 | 0,1780 | 0,0897 |
| 9 | 0,1780 | 0,0897 |
| 10 | 0,1707 | 0,0849 |
| 11 | 0,1707 | 0,0849 |
| 12 | 0,1702 | 0,0824 |
| 13 | 0,1707 | 0,0824 |
| 14 | 0,1751 | 0,0824 |
| 15 | 0,1775 | 0,0824 |
| 16 и более | 0,1824 | 0,0824 |

Горячее водоснабжение

Расходы теплоты на горячее водоснабжение рассчитаны, исходя из удельного водопотребления, представленного в таблице 12.

Расчетные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых зданий

Базовые нормативные расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для жилых зданий в зонах централизованного теплоснабжения города Королев приведены в таблице 13.

Сводные данные по удельному теплопотреблению и приросту спроса на мощность представлены в таблице 14.

Таблица 12. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, исходя из нормативной площади на 1 -го измерителя

| № п/п | Потребители | Измеритель | Норма расхода горячей воды, л/сутки | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель Sa, м2/чел. | Удельная величина тепловой энергии, ккал/(ч м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель | 105 | 22 | 10,5 |
| 2 | То же с умывальниками, мойками и душем | 1 житель | 85 | 18 | 11,9 |
| 3 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 проживающий | 70 | 12 | 14,6 |
| 4 | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 больной | 90 | 15 | 15,0 |
| 5 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 5,2 | 13 | 1,3 |
| 6 | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 11,5 | 10 | 2,7 |
| 7 | Административные здания | 1 работающий | 5 | 10 | 1,1 |
| 8 | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 1 учащийся | 3 | 10 | 0,7 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 1 человек | 30 | 5 | 15,0 |
| 10 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале | 1 посетитель | 12 | 10 | 2,8 |
| 11 | Магазины продовольственные | 1 работающий | 12 | 30 | 0,9 |
| 12 | Магазины промтоварные | 1 работающий | 8 | 30 | 0,6 |

Примечания:

- Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

- В настоящей таблице удельный часовой норматив тепловой энергии qnw, ккал/(ч м2)на нагрев нормы расхода горячей воды в средние сутки отопительного периода с учетом потерь теплоты в трубопроводах системы и полотенцесушителях соответствует указанной в соседнем столбце принятой величине общей площади квартиры в жилом доме на одного жителя или полезной площади помещений в общественном здании на одного больного, работающего, учащегося или ребенка, Sa, м2/чел.

Таблица 13

Базовые нормативные расходы теплоты для жилых зданий в зонах централизованного теплоснабжения, ккал/(ч м2)

| Этажность | Жилые здания постройки до 1999 г. | Новые жилые здания базовые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | 172,6 | 83,2 |
| 2 | 160,8 | 80,4 |
| 3 | 105,2 | 74,8 |
| 4 | 105,2 | 70,0 |
| 5 | 90,8 | 70,0 |
| 6 | 90,8 | 67,2 |
| 7 | 90,8 | 67,2 |
| 8 | 90,8 | 65,1 |
| 9 | 90,8 | 65,1 |
| 10 | 87,6 | 62,8 |
| 11 | 87,6 | 62,8 |
| 12 | 87,4 | 61,6 |
| 13 | 87,6 | 61,6 |
| 14 | 89,6 | 61,6 |
| 15 | 90,6 | 61,6 |
| 16 и более | 92,8 | 61,6 |

Таблица 14

Показатели энергопотребления зданий жилых с учетом энергоэффективного строительства, принятые при расчете приростов тепловых нагрузок, ккал/(ч м2)

| Этажность здания | до 1999 г |  | базовые |  | До 2015 г |  | до 2020 г |  | с 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (чм2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (чм2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) | ккал/ (ч м2) | Гкал/ (год м2) |
| Здания жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 149,4 | 0,517 | 83,2 | 0,272 | 70,7 | 0,231 | 58,2 | 0,1904 | 49,9 | 0,163 |
| 2 | 138,4 | 0,479 | 80,4 | 0,263 | 68,3 | 0,223 | 56,3 | 0,184 | 48,2 | 0,158 |
| 3 | 86,4 | 0,366 | 74,8 | 0,25 | 63,6 | 0,213 | 52,4 | 0,1752 | 44,9 | 0,15 |
| 4 | 86,4 | 0,369 | 70,0 | 0,245 | 59,5 | 0,208 | 49,0 | 0,1714 | 42,0 | 0,147 |
| 5 | 73,0 | 0,222 | 70,0 | 0,239 | 59,5 | 0,201 | 49,0 | 0,1659 | 42,0 | 0,144 |
| 6 | 73,0 | 0,233 | 67,2 | 0,235 | 57,1 | 0,197 | 47,0 | 0,1638 | 40,3 | 0,151 |
| 7 | 73,0 | 0,221 | 67,2 | 0,231 | 57,1 | 0,192 | 47,0 | 0,1618 | 40,3 | 0,151 |
| 8 | 73,0 | 0,218 | 65,1 | 0,227 | 55,3 | 0,187 | 45,6 | 0,1598 | 39,1 | 0,151 |
| 9 | 73,0 | 0,33 | 65,1 | 0,223 | 55,3 | 0,182 | 45,6 | 0,1578 | 39,1 | 0,151 |
| 10 | 70,0 | 0,226 | 62,8 | 0,219 | 53,4 | 0,178 | 44,0 | 0,1557 | 37,7 | 0,151 |
| 11 | 70,0 | 0,204 | 62,8 | 0,215 | 53,4 | 0,173 | 44,0 | 0,1537 | 37,7 | 0,151 |
| 12 | 69,8 | 0,21 | 61,6 | 0,211 | 52,4 | 0,168 | 43,1 | 0,1517 | 37,0 | 0,151 |
| 13 | 70,0 | 0,208 | 61,6 | 0,211 | 52,4 | 0,168 | 43,1 | 0,1517 | 37,0 | 0,151 |
| 14 | 71,8 | 0,209 | 61,6 | 0,211 | 52,4 | 0,168 | 43,1 | 0,1517 | 37,0 | 0,151 |
| 15 | 72,8 | 0,212 | 61,6 | 0,211 | 52,4 | 0,168 | 43,1 | 0,1517 | 37,0 | 0,151 |
| 16 и более | 74,8 | 0,217 | 61,6 | 0,211 | 52,4 | 0,168 | 43,1 | 0,1517 | 37,0 | 0,151 |

Таким образом, прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства зданий приведен в Таблице 15.

На основе прогнозных подключаемых тепловых нагрузок сформированы прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии в каждом расчетном элементе территориального деления города Королев на каждом этапе реализации Генерального плана (Таблица 16).

Таблица 15

Приросты объемов подключаемой тепловой нагрузки централизованных систем теплоснабжения по расчетным элементам

| Наименование расчетного элемента | Прогноз прироста тепловой нагрузки по периодам, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016-2020 год | 2021-2025 год | 2026-2028 год |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 0,579 | 0,495 | 1,486 | 1,820 | 1,092 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 8,228 | 7,042 | 7,042 | 0,639 | 0,383 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 1,319 | 1,129 | 1,129 | 0,000 | 0,000 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 0,736 | 0,630 | 0,630 | 0,000 | 0,000 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 4,224 | 3,615 | 3,615 | 9,048 | 5,429 |

Таблица 16

Объем подключенной тепловой нагрузки по периодам реализации и расчетным элементам

| Наименование расчетного элемента | Тепловая нагрузка на 01.01.13. | Объем подключенной тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016-2020 год | 2021-2025 год | 2026-2028 год |
| 1-й тепловой эксплуатационный район | 371,728 | 372,307 | 372,802 | 374,288 | 376,109 | 377,201 |
| 2-й тепловой эксплуатационный район | 155,564 | 163,792 | 170,834 | 177,876 | 178,515 | 178,898 |
| 3-й тепловой эксплуатационный район | 59,617 | 60,936 | 62,065 | 63,194 | 63,194 | 63,194 |
| 4-й тепловой эксплуатационный район | 144,522 | 145,258 | 145,888 | 146,517 | 146,517 | 146,517 |
| 5-й тепловой эксплуатационный район | 30,219 | 34,443 | 38,058 | 41,674 | 50,722 | 56,151 |
| 6-й тепловой эксплуатационный район | 7,311 | 7,311 | 7,311 | 7,311 | 7,311 | 7,311 |

- Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения или долгосрочные договоры по регулируемой цене

В соответствии с законом «О теплоснабжении»:

- «долгосрочные тарифы» - тарифы в сфере теплоснабжения, установленные на долгосрочный период регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемых организаций в числовом выражении или в виде формул;

- «долгосрочные параметры регулирования» - параметры расчета тарифов, устанавливаемые органом регулирования на долгосрочный период регулирования, в течение которого они не пересматриваются.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» устанавливаются правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Установленные правовые основы кардинально отличаются от ранее действовавших. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» изменил не только принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, полномочия органов власти и органов местного самоуправления, но и правовую регламентацию отношений теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей.

Федеральный закон «О теплоснабжении» определил семь разновидностей договоров:

- договор теплоснабжения;

- долгосрочный договор теплоснабжения;

- долгосрочный договор теплоснабжения, заключенный в установленном Правительством РФ порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями по ценам, определенным соглашением сторон;

- договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя;

- договор о подключении к системе теплоснабжения;

- договор оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.

Долгосрочные тарифы устанавливаются органом регулирования для регулируемой организации, как в числовом выражении, так и в виде формул отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании определенных органом регулирования для такой регулируемой организации значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и иных прогнозных параметров регулирования. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности регулируемой организации, для которой устанавливаются такие тарифы, определяются органом регулирования на весь долгосрочный период регулирования и в течение него не пересматриваются.

Орган регулирования ежегодно в течение долгосрочного периода регулирования осуществляет корректировку долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за истекающим годом, в соответствии с методическими указаниями по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях по расчету цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и включающей следующие показатели:

- отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации;

- отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, установленных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов;

- отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован органом регулирования при установлении тарифов;

- отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от изменения, учтенного при установлении тарифов;

- реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и изменение утвержденной инвестиционной программы;

- изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых обязательств по сравнению с уровнем, учтенным при расчете необходимой валовой выручки;

- отклонение уровня надежности и качества продукции поставляемых товаров и оказываемых услуг (уровня надежности теплоснабжения) от установленного уровня;

- отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых показателей;

- отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы - в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При этом, если отклонение выручки регулируемой организации, полученной по начислению за первые шесть месяцев текущего года, составляет 10 и более процентов от величины, равной произведению установленной на текущий год долгосрочного периода регулирования необходимой валовой выручки и доли необходимой валовой выручки такой организации в предыдущем периоде регулирования, полученной такой организацией по начислению за первые шесть месяцев предыдущего периода регулирования, при корректировке тарифов, помимо данных за истекший год, учитываются данные за первые шесть месяцев текущего года.

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время отсутствует информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение в городе Королеве.