|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 4 |  |  |
| Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |  |  |

Оглавление

1.	Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	3

2.	Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов тепловой мощности источника тепловой энергии	6

3.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	7

Приложение А	22

Приложение Б	25

- Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В Приложении А представлен баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов жилищного и общественного сектора, и тепловой нагрузки города Королев по годам с определением резервов (дефицитов).

Котельная «Новые Подлипки» изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 45,0 Гкал/ч в 2013 г.).  Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Самаровка» изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 12,1 Гкал/ч в 2013 г.). К 2028 году рост перспективной нагрузки в зоне действия Котельной сформирует дефицит располагаемой мощности  в  3,5 Гкал/ч. Необходима реконструкция существующего источника тепловой энергии с увеличением установленной мощности.

Котельная «Комитетский лес»  изначально  имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 1,1 Гкал/ч в 2013 г.). Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Текстильщик» изначально имеет дефицит располагаемой тепловой мощности источников (дефицит составляет 4,4 Гкал/ч в 2013 г.). К 2028 году рост перспективной нагрузки в зоне действия Котельной сформирует дефицит располагаемой мощности  в  8,0 Гкал/ч. Необходима реконструкция существующего источника тепловой энергии с увеличением установленной мощности.  Для полного покрытия дефицита мощности необходимо строительство нового источника тепловой энергии.

Котельная «Альфа Лаваль»  изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 11,5 Гкал/ч в 2013 г.).  К 2028 году резерв составит 2,5 Гкал/ч. Существующие и перспективные тепловые нагрузки закрываются имеющимися мощностями тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Суворовская»  изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 2,7 Гкал/ч в 2013 г.).  К 2028 году резерв составит 0,7 Гкал/ч. Существующие и перспективные тепловые нагрузки закрываются имеющимися мощностями тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Тарасовская»  изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 1,0 Гкал/ч в 2013 г.).  В виду морального и физического износа котельная подлежит закрытию с переводом подключенной нагрузки на действующую котельную «Текстильщик» и новый источник тепловой энергии.

Котельная «Школа-интернат»  изначально  имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 1,4 Гкал/ч в 2013 г.). Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Бурковская»  изначально  имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 1,9 Гкал/ч в 2013 г.). Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Дзержинского, 11Б»  изначально  имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 1,3 Гкал/ч в 2013 г.). Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная «Болшево»  изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 1,3 Гкал/ч в 2013 г.).  В виду морального и физического износа котельная подлежит закрытию с переводом подключенной нагрузки на действующие котельные «Новые Подлипки» и «Самаровка».

Котельная «Дом Ветеранов»  изначально  имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 0,6 Гкал/ч в 2013 г.). Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Котельная в составе ТЭЦ  изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 149,6 Гкал/ч в 2013 г.).  К 2028 году резерв составит 144,1 Гкал/ч. Существующие и перспективные тепловые нагрузки закрываются имеющимися мощностями тепловой энергии. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Промкотельная  изначально имеет избыточную располагаемую тепловую мощность источников (резерв составляет 98,2 Гкал/ч в 2013 г.).  Существующие тепловые нагрузки закрываются имеющимися источниками тепловой энергии. Подключение новых тепловых нагрузок не планируется. Строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

Новые источники тепловой энергии.

Для покрытия перспективной тепловой нагрузки нового микрорайона по ул. Исаева необходимо строительство нового источника тепловой энергии.

Для покрытия перспективной тепловой нагрузки комплексной застройки микрорайона первомайский необходимо строительство нового источника тепловой энергии.

- Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов тепловой мощности источника тепловой энергии

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности. Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он складывается из мощностей:

- ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается;

- оперативного резерва, необходимого для компенсации аварийного снижения тепловой мощности вследствие отказов теплового оборудования. В случае выхода из работы одного энергетического котла, оставшиеся в работе энергетические котлы и все установленные водогрейные котлы должны обеспечивать максимально-длительный отпуск пара на производство и отпуск тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в размере 70% от отпуска тепла на эти цели при расчетной для проектирования систем отопления температуре наружного воздуха.

В Приложении Б представлены балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение жилищного и общественного сектора, и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) города Королев по годам с определением резервов (дефицитов).

- Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих котельных с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические расчеты как при существующих на 2013 год присоединенных тепловых нагрузках, так и при перспективных тепловых нагрузках на 2028 г. В результате расчетов выявлены наиболее нагруженные участки, определены условия, при которых обеспечивается передача теплоносителя потребителям при нормативных параметрах с учетом подключения перспективных нагрузок.

Тепловые сети от котельной «Альфа-Лаваль»

Тепловая сеть – двухтрубная. Выводы из котельной D 300, 200, 200 мм обеспечивают нагрузку 24,686 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 21,5 км в двухтрубном исчислении. Прокладка трубопроводов подземная, часть трубопроводов проложена надземным способом.  Температурный график тепловой сети 130-70 С. Располагаемый напор на котельной составляет 20 м.

В результате расчетов установлено, что тепловые сети от котельной имеют несколько зауженных участков магистральных трубопроводов, что снижает  пропускную способность сети.

Ниже представлены наиболее зауженные участки с удельными потерями более 30 мм/м:

- от котельной до У-15;

- от ТК-235 до ж/ дул. Советская, 67;

- от ТК-1131 до ТК-260;

- от ТК-251 до У-8;

- от У-12 до ТК-244;

- от У-С27 до ТК-1125;

- от ТК-1125 до У-3;

- от ТК-1124 до ТК-1123;

- от ТК-1123 до У-5;

- от У-2 до У-С27;

- от У-1 до У-2;

- от ТК-1138 до ТК-1140;

- от ТК-294 до У-15;

- от ТК-1161 до ТК-1162;

- от ТК-274 до У-17;

- от У-17 до У-18;

- от У-18 до ТК-276;

- от ТК-276 до ТК-277.

Результаты гидравлических расчетов представлены на расчетной схеме (Рисунок 5), результаты расчетов по потребителям представлены в табличном виде (Таблица 1), а также представлены пьезометрические графики зауженных участков магистральных трубопроводов (Рисунок 1-4).

Таблица 1. Результат гидравлических расчетов по потребителям

| Наименование потребителя | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большой,1/5 | 1.07 | 18.0 | 18.6 | 1.70 | 152.60 | 66.35 | 1.03 |
| Большой,10 | 1.02 | 18.0 | 18.2 | 1.55 | 6.03 | 2.62 | 1.01 |
| Большой,12 | 0.99 | 18.0 | 17.9 | 1.45 | 7.00 | 3.04 | 0.99 |
| Большой,2 | 1.16 | 18.0 | 19.4 | 2.01 | 4.89 | 2.13 | 1.07 |
| Большой,4 | 1.15 | 18.0 | 19.4 | 2.00 | 11.80 | 5.13 | 1.07 |
| Большой,5 | 1.01 | 18.0 | 18.1 | 1.52 | 9.60 | 4.17 | 1.00 |
| Большой,6 | 1.09 | 18.0 | 18.8 | 1.76 | 9.80 | 4.26 | 1.04 |
| Большой,7 | 1.12 | 18.0 | 19.1 | 1.89 | 10.24 | 4.45 | 1.06 |
| Большой,8 | 1.07 | 18.0 | 18.7 | 1.71 | 10.90 | 4.74 | 1.03 |
| Большой,9 | 1.00 | 18.0 | 18.0 | 1.49 | 5.20 | 2.26 | 1.00 |
| Дурылина,10 | 1.94 | 18.0 | 24.3 | 5.67 | 10.00 | 4.35 | 1.32 |
| Дурылина,37А | 1.67 | 18.0 | 22.9 | 4.17 | 11.00 | 4.78 | 1.25 |
| Дурылина,39 | 1.64 | 18.0 | 22.8 | 4.05 | 33.00 | 14.35 | 1.24 |
| Дурылина,39 | 1.66 | 18.0 | 22.9 | 4.16 | 13.00 | 5.65 | 1.25 |
| Железнодорожная,29 | 1.43 | 18.0 | 21.5 | 3.09 | 67.00 | 29.13 | 1.18 |
| Железнодорожная,41а | 2.97 | 18.0 | 27.8 | 13.27 | 64.00 | 27.83 | 1.49 |
| Заводская,2/17 | 1.19 | 18.0 | 19.7 | 2.12 | 75.00 | 32.61 | 1.09 |
| Заводская,3 | 1.11 | 18.0 | 19.0 | 1.83 | 47.00 | 20.43 | 1.05 |
| Заводская,31/11 | 1.46 | 18.0 | 21.6 | 3.18 | 62.00 | 26.96 | 1.18 |
| Заводская,7 | 1.39 | 18.0 | 21.2 | 2.90 | 51.00 | 22.17 | 1.16 |
| Заводская,9 | 1.38 | 18.0 | 21.2 | 2.86 | 76.00 | 33.04 | 1.16 |
| Октябрьская,19 | 1.62 | 18.0 | 22.6 | 3.92 | 51.10 | 22.22 | 1.23 |
| Октябрьская,21 | 1.62 | 18.0 | 22.7 | 3.95 | 49.30 | 21.43 | 1.23 |
| Октябрьская,6 | 2.50 | 18.0 | 26.4 | 9.41 | 307.20 | 133.57 | 1.42 |
| Первомайская,12 | 1.30 | 18.0 | 20.6 | 2.54 | 187.30 | 81.43 | 1.13 |
| Первомайская,14а | 1.41 | 18.0 | 21.3 | 2.98 | 69.00 | 30.00 | 1.17 |
| Первомайская,15 | 1.19 | 18.0 | 19.7 | 2.11 | 15.00 | 6.52 | 1.08 |
| Первомайская,19 | 1.66 | 18.0 | 22.8 | 4.11 | 7.00 | 3.04 | 1.24 |
| Первомайская,19 а | 1.76 | 18.0 | 23.4 | 4.63 | 16.40 | 7.13 | 1.27 |
| Прудная,10 | 1.46 | 18.0 | 21.7 | 3.21 | 220.00 | 95.65 | 1.18 |
| Прудная,7 | 1.34 | 18.0 | 20.9 | 2.69 | 344.00 | 149.57 | 1.14 |
| Прудная,8 | 1.49 | 18.0 | 21.8 | 3.31 | 194.00 | 84.35 | 1.19 |
| Прудная,9 | 1.39 | 18.0 | 21.2 | 2.89 | 271.00 | 117.83 | 1.16 |
| Речная,11 | 2.45 | 18.0 | 26.3 | 9.03 | 8.90 | 3.87 | 1.41 |
| Речная,12 | 2.54 | 18.0 | 26.5 | 9.68 | 15.30 | 6.65 | 1.43 |
| Речная,13 | 2.43 | 18.0 | 26.2 | 8.85 | 8.60 | 3.74 | 1.41 |
| Речная,14 | 2.32 | 18.0 | 25.8 | 8.05 | 16.10 | 7.00 | 1.39 |
| Речная,15 | 2.48 | 18.0 | 26.3 | 9.20 | 8.80 | 3.83 | 1.42 |
| Речная,16 | 2.43 | 18.0 | 26.2 | 8.89 | 31.40 | 13.65 | 1.41 |
| Речная,20 | 2.11 | 18.0 | 25.0 | 6.68 | 45.60 | 19.83 | 1.35 |
| Речная,26 | 1.68 | 18.0 | 23.0 | 4.22 | 12.90 | 5.61 | 1.25 |
| Речная,30 | 1.67 | 18.0 | 22.9 | 4.18 | 12.20 | 5.30 | 1.25 |
| Речная,34 | 1.22 | 18.0 | 19.9 | 2.22 | 14.30 | 6.22 | 1.10 |
| Речная,36 | 1.46 | 18.0 | 21.7 | 3.21 | 14.20 | 6.17 | 1.18 |
| Речная,4 | 1.32 | 18.0 | 20.7 | 2.60 | 682.50 | 296.74 | 1.13 |
| Речная,6 | 3.26 | 18.0 | 28.4 | 15.94 | 266.80 | 116.00 | 1.52 |
| Речная,9 | 2.51 | 18.0 | 26.5 | 9.45 | 8.70 | 3.78 | 1.42 |
| Речная,9а | 2.27 | 18.0 | 25.6 | 7.74 | 180.80 | 78.61 | 1.38 |
| Санаторная,1г | 2.74 | 18.0 | 27.2 | 11.30 | 30.00 | 13.04 | 1.46 |
| Свободная,2/35 | 1.21 | 18.0 | 19.9 | 2.20 | 147.00 | 63.91 | 1.09 |
| Советская,1/2 | 1.40 | 18.0 | 21.3 | 2.96 | 103.50 | 45.00 | 1.17 |
| Советская,13 | 4.00 | 18.0 | 29.8 | 24.02 | 15.50 | 6.74 | 1.59 |
| Советская,15 | 3.89 | 18.0 | 29.6 | 22.75 | 39.10 | 17.00 | 1.58 |
| Советская,17 | 1.98 | 18.0 | 24.5 | 5.88 | 84.45 | 36.72 | 1.32 |
| Советская,18 | 2.12 | 18.0 | 25.1 | 6.75 | 86.00 | 37.39 | 1.35 |
| Советская,19 | 3.05 | 18.0 | 27.9 | 13.94 | 21.40 | 9.30 | 1.50 |
| Советская,20 | 2.22 | 18.0 | 25.5 | 7.40 | 34.20 | 14.87 | 1.37 |
| Советская,21 | 2.62 | 18.0 | 26.8 | 10.31 | 19.50 | 8.48 | 1.44 |
| Советская,22/25 | 2.28 | 18.0 | 25.7 | 7.82 | 37.30 | 16.22 | 1.38 |
| Советская,22а | 2.24 | 18.0 | 25.5 | 7.53 | 28.80 | 12.52 | 1.38 |
| Советская,23 | 3.07 | 18.0 | 28.0 | 14.16 | 8.70 | 3.78 | 1.50 |
| Советская,24 | 2.35 | 18.0 | 25.9 | 8.25 | 230.00 | 100.00 | 1.40 |
| Советская,26 | 2.34 | 18.0 | 25.9 | 8.18 | 282.20 | 122.70 | 1.39 |
| Советская,27 | 0.99 | 18.0 | 17.9 | 1.48 | 1488.00 | 646.96 | 1.00 |
| Советская,28 | 1.40 | 20.0 | 23.4 | 3.67 | 149.40 | 68.47 | 1.15 |
| Советская,3 | 2.02 | 18.0 | 24.6 | 6.10 | 162.00 | 70.43 | 1.33 |
| Советская,31 | 2.09 | 18.0 | 24.9 | 6.55 | 151.80 | 66.00 | 1.35 |
| Советская,33 | 2.06 | 18.0 | 24.8 | 6.35 | 208.70 | 90.74 | 1.34 |
| Советская,34 | 1.00 | 18.0 | 18.0 | 1.49 | 221.00 | 96.09 | 1.00 |
| Советская,35 | 2.32 | 18.0 | 25.8 | 8.10 | 78.00 | 33.91 | 1.39 |
| Советская,36 | 1.01 | 18.0 | 18.1 | 1.53 | 221.00 | 96.09 | 1.00 |
| Советская,37 | 1.86 | 18.0 | 23.9 | 5.22 | 122.00 | 53.04 | 1.30 |
| Советская,38 | 0.99 | 18.0 | 17.9 | 1.46 | 209.00 | 90.87 | 0.99 |
| Советская,39а | 1.17 | 18.0 | 19.5 | 2.04 | 8.00 | 3.48 | 1.08 |
| Советская,39в | 0.62 | 18.0 | 13.3 | 0.57 | 88.00 | 38.26 | 0.77 |
| Советская,4 | 1.77 | 18.0 | 23.5 | 4.71 | 265.00 | 115.22 | 1.27 |
| Советская,40 | 1.29 | 18.0 | 20.5 | 2.51 | 181.00 | 78.70 | 1.13 |
| Советская,41а | 4.38 | 18.0 | 30.3 | 28.73 | 181.00 | 78.70 | 1.62 |
| Советская,42 | 1.11 | 18.0 | 19.0 | 1.84 | 186.00 | 80.87 | 1.05 |
| Советская,43 | 4.17 | 18.0 | 30.1 | 26.11 | 122.00 | 53.04 | 1.60 |
| Советская,44 | 1.11 | 18.0 | 19.0 | 1.83 | 151.00 | 65.65 | 1.05 |
| Советская,45 | 2.58 | 18.0 | 26.7 | 9.98 | 70.00 | 30.43 | 1.43 |
| Советская,47 | 2.90 | 18.0 | 27.6 | 12.59 | 13.00 | 5.65 | 1.48 |
| Советская,4А | 1.46 | 18.0 | 21.7 | 3.19 | 365.00 | 158.70 | 1.18 |
| Советская,5 | 3.88 | 16.0 | 27.5 | 17.78 | 160.80 | 65.78 | 1.64 |
| Советская,51 | 2.96 | 18.0 | 27.7 | 13.18 | 13.00 | 5.65 | 1.49 |
| Советская,53 | 3.02 | 18.0 | 27.9 | 13.71 | 13.00 | 5.65 | 1.49 |
| Советская,55 | 2.98 | 18.0 | 27.8 | 13.32 | 12.00 | 5.22 | 1.49 |
| Советская,57 | 2.98 | 18.0 | 27.8 | 13.32 | 13.00 | 5.65 | 1.49 |
| Советская,59 | 2.98 | 18.0 | 27.8 | 13.31 | 38.00 | 16.52 | 1.49 |
| Советская,6 | 1.16 | 18.0 | 19.5 | 2.02 | 297.80 | 129.48 | 1.07 |
| Советская,61 | 3.30 | 18.0 | 28.5 | 16.29 | 53.00 | 23.04 | 1.53 |
| Советская,63 | 2.95 | 18.0 | 27.7 | 13.05 | 14.00 | 6.09 | 1.49 |
| Советская,67 | 3.17 | 18.0 | 28.2 | 15.05 | 30.00 | 13.04 | 1.51 |
| Советская,71 | 3.04 | 18.0 | 27.9 | 13.91 | 214.00 | 93.04 | 1.50 |
| Советская,8 | 1.19 | 18.0 | 19.7 | 2.11 | 312.30 | 135.78 | 1.08 |
| Советская,9 | 2.84 | 18.0 | 27.4 | 12.06 | 61.00 | 26.52 | 1.47 |
| Советская,9/1 | 4.14 | 18.0 | 30.0 | 25.74 | 11.90 | 5.17 | 1.60 |
| Советская,9а | 2.99 | 18.0 | 27.8 | 13.44 | 10.43 | 4.53 | 1.49 |
| Сосновый Бор,1 | 0.86 | 18.0 | 16.6 | 1.12 | 38.60 | 16.78 | 0.93 |
| Сосновый Бор,2 | 0.99 | 18.0 | 17.9 | 1.47 | 33.40 | 14.52 | 0.99 |
| Сосновый Бор,3 | 1.03 | 18.0 | 18.2 | 1.58 | 8.60 | 3.74 | 1.01 |
| Сосновый Бор,4а | 0.94 | 18.0 | 17.4 | 1.32 | 11.00 | 4.78 | 0.97 |
| Сосновый Бор,4б | 0.94 | 18.0 | 17.4 | 1.32 | 7.00 | 3.04 | 0.97 |
| Сосновый Бор,7 | 1.41 | 18.0 | 21.3 | 2.98 | 147.30 | 64.04 | 1.17 |
| Сосновый Бор,8 | 1.06 | 18.0 | 18.6 | 1.68 | 34.50 | 15.00 | 1.03 |
| Станционнная,35 | 1.21 | 18.0 | 19.9 | 2.21 | 150.00 | 65.22 | 1.09 |
| Станционнная,41 | 1.77 | 18.0 | 23.4 | 4.68 | 2.00 | 0.87 | 1.27 |
| Станционнная,43 | 1.72 | 18.0 | 23.2 | 4.42 | 57.00 | 24.78 | 1.26 |
| Станционнная,45а | 2.17 | 18.0 | 25.3 | 7.09 | 28.00 | 12.17 | 1.36 |
| Станционнная,45б | 2.11 | 18.0 | 25.0 | 6.71 | 23.00 | 10.00 | 1.35 |
| Станционнная,47 | 1.52 | 18.0 | 22.1 | 3.47 | 177.00 | 76.96 | 1.20 |
| Станционнная,47а | 1.66 | 18.0 | 22.9 | 4.13 | 184.00 | 80.00 | 1.24 |
| Станционнная,49 | 1.81 | 18.0 | 23.7 | 4.91 | 314.00 | 136.52 | 1.28 |
| Станционнная,68 | 3.15 | 18.0 | 28.2 | 14.88 | 2.00 | 0.87 | 1.51 |
| Учительская,2 | 1.47 | 18.0 | 21.8 | 3.26 | 225.00 | 97.83 | 1.19 |
| Учительская,3 | 1.83 | 18.0 | 23.8 | 5.05 | 293.50 | 127.61 | 1.29 |
| Учительская,4 | 1.10 | 18.0 | 18.9 | 1.81 | 226.70 | 98.57 | 1.05 |
| Учительская,5 | 1.86 | 18.0 | 23.9 | 5.21 | 242.30 | 105.35 | 1.30 |
| Учительская,6 | 1.16 | 18.0 | 19.4 | 2.01 | 162.20 | 70.52 | 1.07 |
| Учительская,8 | 1.15 | 18.0 | 19.4 | 1.98 | 162.20 | 70.52 | 1.07 |
| Школьный,4 | 3.31 | 18.0 | 28.5 | 16.43 | 104.30 | 45.35 | 1.53 |
| Школьный,6 | 3.37 | 18.0 | 28.7 | 17.02 | 91.60 | 39.83 | 1.53 |
| Школьный,8 | 3.40 | 18.0 | 28.7 | 17.31 | 88.10 | 38.30 | 1.54 |
| АЗС | 2.80 | 18.0 | 27.3 | 11.77 | 19.00 | 8.26 | 1.47 |
| Авторемонт | 1.73 | 18.0 | 23.3 | 4.50 | 61.00 | 26.52 | 1.26 |
| Адм. корпус | 0.94 | 18.0 | 17.4 | 1.34 | 20.00 | 8.70 | 0.97 |
| База | 2.62 | 18.0 | 26.8 | 10.29 | 145.00 | 63.04 | 1.44 |
| Библиотека | 1.65 | 18.0 | 22.8 | 4.09 | 25.00 | 10.87 | 1.24 |
| ВНС | 2.88 | 18.0 | 27.5 | 12.44 | 6.30 | 2.74 | 1.48 |
| Д/с №8 | 1.46 | 18.0 | 21.7 | 3.18 | 138.00 | 60.00 | 1.18 |
| Магазин | 2.37 | 18.0 | 26.0 | 8.40 | 16.00 | 6.96 | 1.40 |
| Магазин | 0.50 | 16.0 | 9.8 | 0.29 | 161.00 | 65.86 | 0.66 |
| Магазин | 3.32 | 18.0 | 28.6 | 16.56 | 7.00 | 3.04 | 1.53 |
| Мех. корп. | 2.59 | 18.0 | 26.7 | 10.06 | 1158.00 | 503.48 | 1.44 |
| Проходная | 2.76 | 18.0 | 27.2 | 11.47 | 45.00 | 19.57 | 1.46 |
| РЭУ №2 | 1.67 | 18.0 | 22.9 | 4.18 | 17.00 | 7.39 | 1.25 |
| Теплица | 2.67 | 18.0 | 26.9 | 10.70 | 14.40 | 6.26 | 1.45 |
| Теплица №1 | 2.62 | 18.0 | 26.8 | 10.31 | 14.40 | 6.26 | 1.44 |
| Теплица №2 | 2.66 | 18.0 | 26.9 | 10.65 | 14.40 | 6.26 | 1.45 |
| Теплица №3 | 2.66 | 18.0 | 26.9 | 10.64 | 14.40 | 6.26 | 1.45 |
| Первомайская,16 Хоспис | 2.24 | 18.0 | 25.5 | 7.55 | 32.70 | 14.22 | 1.38 |
| Первомайская,19 больница | 1.76 | 18.0 | 23.4 | 4.63 | 137.00 | 59.57 | 1.27 |
| Первомайская,21аПоликлинника | 1.61 | 18.0 | 22.6 | 3.88 | 140.50 | 61.09 | 1.23 |

Рисунок 1. Пьезометрический график участка тепловой сети от ЦТП № 22 до ТК-1147

Рисунок 2. Пьезометрический график участка тепловой сети от ЦТП № 22 до ТК-264

Рисунок 3. Пьезометрический график участка тепловой сети от ЦТП № 22 до ТК-1123

Рисунок 4. Пьезометрический график участка тепловой сети от Котельной  до ж/д ул. Советская, 34

Рисунок 5. Результаты гидравлических расчетов по Котельной «Альфа-Лаваль»

Тепловые сети от котельной «Текстильщик»

Тепловая сеть – двухтрубная. Выводы из котельной D 350, 350, 300 мм обеспечивают нагрузку 24,245 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 12,3 км в двухтрубном исчислении. Температурный график тепловой сети 150-70 С. Располагаемый напор на котельной составляет 36 м.

В результате расчетов установлено, что тепловые сети от котельной имеют несколько зауженных участков магистральных трубопроводов, что снижает  пропускную способность сети.

Ниже представлены наиболее зауженные участки с удельными потерями более 30 мм/м:

- от ТК-131 до У-1;

- от ТК-132 до ТК-144;

- от ТК-144 до У-3;

- от ТК-145 до ТК-146;

- от ТК-173 до ТК-172;

- от ТК-178 до ТК-183;

- от ТК-186 до ТК-189.

Результаты гидравлических расчетов представлены на расчетной схеме (Рисунок 6), результаты расчетов по потребителям представлены в табличном виде (Таблица 2), а также представлены пьезометрические графики зауженных участков магистральных трубопроводов (Рисунок 7-8).

Таблица 2. Результат гидравлических расчетов по потребителям

| Наименование потребителя | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горького,16 | 4.22 | 18.0 | 37.9 | 26.74 | 324.00 | 140.87 | 2.00 |
| Горького,16,5 | 4.79 | 18.0 | 39.5 | 34.43 | 15.00 | 6.52 | 2.07 |
| Горького,16,6 | 4.69 | 18.0 | 39.2 | 33.06 | 68.00 | 29.57 | 2.06 |
| Горького,16,7 | 4.73 | 18.0 | 39.3 | 33.59 | 31.00 | 13.48 | 2.07 |
| Горького,18 | 4.67 | 18.0 | 39.2 | 32.73 | 410.00 | 178.26 | 2.06 |
| Калининградская,1 | 3.54 | 18.0 | 35.7 | 18.80 | 85.00 | 36.96 | 1.88 |
| Калининградская,3 | 3.51 | 18.0 | 35.5 | 18.49 | 75.00 | 32.61 | 1.88 |
| Калининградская,3а | 3.53 | 18.0 | 35.6 | 18.69 | 64.00 | 27.83 | 1.88 |
| Лермонтова,2 | 4.29 | 18.0 | 38.1 | 27.61 | 453.00 | 196.96 | 2.01 |
| Молодежная,1 | 4.52 | 18.0 | 38.8 | 30.67 | 307.00 | 133.48 | 2.04 |
| Молодежная,2 | 4.42 | 18.0 | 38.5 | 29.27 | 301.00 | 130.87 | 2.02 |
| Молодежная,3 | 3.48 | 18.0 | 35.4 | 18.21 | 206.00 | 89.57 | 1.87 |
| Молодежная,4 | 4.11 | 18.0 | 37.6 | 25.38 | 177.00 | 76.96 | 1.98 |
| Молодежная,5 | 4.25 | 18.0 | 38.0 | 27.09 | 324.00 | 140.87 | 2.00 |
| Молодежная,5А | 4.20 | 18.0 | 37.8 | 26.44 | 68.00 | 29.57 | 1.99 |
| Молодежная,6 | 4.12 | 18.0 | 37.6 | 25.46 | 305.00 | 132.61 | 1.98 |
| Молодежная,7 | 4.53 | 18.0 | 38.8 | 30.83 | 380.00 | 165.22 | 2.04 |
| Советская,10 | 3.24 | 18.0 | 28.4 | 15.73 | 95.00 | 41.30 | 1.52 |
| Советская,11 | 3.18 | 18.0 | 29.5 | 15.15 | 754.00 | 327.83 | 1.58 |
| Советская,12 | 2.55 | 18.0 | 26.6 | 9.74 | 95.00 | 41.30 | 1.43 |
| Советская,14 | 2.46 | 18.0 | 26.3 | 9.09 | 60.00 | 26.09 | 1.41 |
| Советская,16 | 1.76 | 18.0 | 23.4 | 4.65 | 313.00 | 136.09 | 1.27 |
| Советская,19 | 2.36 | 18.0 | 26.9 | 8.36 | 66.00 | 28.70 | 1.44 |
| Советская,1а | 4.30 | 18.0 | 38.1 | 27.68 | 78.00 | 33.91 | 2.01 |
| Советская,20 | 2.27 | 18.0 | 26.5 | 7.75 | 275.00 | 119.57 | 1.42 |
| Советская,22 | 2.18 | 18.0 | 26.1 | 7.12 | 322.00 | 140.00 | 1.40 |
| Советская,24 | 1.60 | 18.0 | 23.0 | 3.82 | 644.00 | 280.00 | 1.25 |
| Советская,26 | 3.68 | 18.0 | 30.7 | 20.29 | 417.00 | 181.30 | 1.63 |
| Советская,28 | 3.95 | 18.0 | 31.2 | 23.42 | 264.00 | 114.78 | 1.66 |
| Советская,30 | 3.85 | 18.0 | 31.0 | 22.20 | 363.00 | 157.83 | 1.65 |
| Советская,32 | 4.00 | 18.0 | 31.3 | 23.94 | 358.00 | 155.65 | 1.67 |
| Советская,34 | 3.94 | 18.0 | 31.2 | 23.33 | 315.00 | 136.96 | 1.66 |
| Советская,5 | 3.25 | 18.0 | 28.4 | 15.85 | 181.00 | 78.70 | 1.52 |
| Советская,6 | 3.41 | 18.0 | 28.7 | 17.42 | 48.00 | 20.87 | 1.54 |
| Советская,9 | 2.97 | 18.0 | 27.8 | 13.26 | 77.00 | 33.48 | 1.49 |
| Советская,9а | 3.16 | 18.0 | 28.2 | 15.01 | 55.00 | 23.91 | 1.51 |
| Тарасовская,1 | 1.99 | 18.0 | 24.5 | 5.93 | 319.00 | 138.70 | 1.32 |
| Тарасовская,10 | 2.15 | 18.0 | 25.2 | 6.92 | 51.00 | 22.17 | 1.36 |
| Тарасовская,13 | 2.99 | 18.0 | 33.4 | 13.37 | 267.00 | 116.09 | 1.77 |
| Тарасовская,15 | 3.22 | 18.0 | 34.4 | 15.59 | 287.00 | 124.78 | 1.82 |
| Тарасовская,17 | 3.21 | 18.0 | 34.4 | 15.48 | 287.00 | 124.78 | 1.82 |
| Тарасовская,19 | 3.36 | 18.0 | 35.0 | 16.91 | 262.00 | 113.91 | 1.85 |
| Тарасовская,3 | 1.17 | 18.0 | 19.5 | 2.04 | 262.00 | 113.91 | 1.08 |
| Тарасовская,5а | 3.00 | 18.0 | 33.4 | 13.46 | 18.00 | 7.83 | 1.77 |
| Тарасовская,8 | 2.14 | 18.0 | 25.1 | 6.85 | 42.00 | 18.26 | 1.36 |
| Тарасовская,9 | 3.71 | 18.0 | 36.3 | 20.60 | 57.00 | 24.78 | 1.91 |
| Фабричная,1 | 2.82 | 18.0 | 27.4 | 11.95 | 196.00 | 85.22 | 1.47 |
| Фабричная,10 | 4.89 | 18.0 | 39.7 | 35.89 | 1113.00 | 483.91 | 2.09 |
| Фабричная,3 | 2.45 | 18.0 | 26.2 | 8.97 | 108.00 | 46.96 | 1.41 |
| Фабричная,4 | 3.91 | 18.0 | 37.0 | 22.94 | 861.00 | 374.35 | 1.95 |
| Д/С №30 | 3.71 | 18.0 | 36.3 | 20.68 | 155.00 | 67.39 | 1.91 |
| Д/К | 2.64 | 18.0 | 26.9 | 10.46 | 78.00 | 33.91 | 1.44 |
| Общ-ие | 4.41 | 18.0 | 38.4 | 29.11 | 168.00 | 73.04 | 2.02 |
| Общ-ие | 4.39 | 18.0 | 38.4 | 28.88 | 164.00 | 71.30 | 2.02 |

Рисунок 6. Результаты гидравлических расчетов по Котельной «Текстильщик»

Рисунок 7. Пьезометрический график участка тепловой сети от ЦТП № 21 до У-10

Рисунок 8. Пьезометрический график участка тепловой сети от ЦТП № 21 до ж/д ул. Советская,10

Тепловые сети от котельной «Бурковская»

Тепловая сеть – двухтрубная. Выводы из котельной D 100, 200 мм обеспечивают нагрузку 4,144 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 2,6 км в двухтрубном исчислении. Температурный график тепловой сети 95-70 С. Располагаемый напор на котельной составляет 20 м.

В результате расчетов установлено, что тепловые сети от котельной имеют несколько зауженных участков магистральных трубопроводов с удельными потерями менее 30 мм/м, что несколько снижает  пропускную способность сети.

Результаты гидравлических расчетов представлены на расчетной схеме (Рисунок 9), результаты расчетов по потребителям представлены в табличном виде (Таблица 3).

Таблица 3. Результат гидравлических расчетов по потребителям

| Наименование потребителя | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-й Гражданский.1 | 2.18 | 18.0 | 25.3 | 7.11 | 28.00 | 12.17 | 1.36 |
| 3-й Гражданский.1а | 2.00 | 18.0 | 24.5 | 6.00 | 105.00 | 45.65 | 1.33 |
| 3-й Гражданский.2 | 2.15 | 18.0 | 25.2 | 6.93 | 26.60 | 11.57 | 1.36 |
| 3-й Гражданский.3 | 2.19 | 18.0 | 25.3 | 7.19 | 28.70 | 12.48 | 1.37 |
| 3-й Гражданский.4 | 2.06 | 18.0 | 24.8 | 6.38 | 22.90 | 9.96 | 1.34 |
| Бурковский,1 | 1.76 | 18.0 | 23.4 | 4.65 | 25.90 | 11.26 | 1.27 |
| Бурковский,1 А | 1.73 | 18.0 | 23.3 | 4.49 | 176.80 | 76.87 | 1.26 |
| Бурковский,9 | 1.39 | 18.0 | 21.2 | 2.92 | 180.30 | 78.39 | 1.16 |
| Водопроводная,13 | 1.05 | 18.0 | 18.5 | 1.66 | 39.90 | 17.35 | 1.02 |
| Гражданская,41 | 1.09 | 18.0 | 18.9 | 1.80 | 219.60 | 95.48 | 1.04 |
| Гражданская,43 | 1.10 | 18.0 | 18.9 | 1.82 | 221.30 | 96.22 | 1.05 |
| Гражданская,45 | 1.04 | 18.0 | 18.3 | 1.61 | 221.00 | 96.09 | 1.02 |
| Школьная,18 | 1.60 | 18.0 | 22.5 | 3.84 | 61.30 | 26.65 | 1.23 |
| Школьная,19 | 3.08 | 18.0 | 28.0 | 14.22 | 365.80 | 159.04 | 1.50 |
| Школьная,19 а (библ) | 1.46 | 18.0 | 21.7 | 3.19 | 96.90 | 42.13 | 1.18 |
| Школьная,21 | 1.32 | 18.0 | 20.7 | 2.62 | 190.30 | 82.74 | 1.14 |
| Школьная,21а | 1.32 | 18.0 | 20.7 | 2.63 | 187.00 | 81.30 | 1.14 |
| Школьная,21б | 1.30 | 18.0 | 20.6 | 2.55 | 188.40 | 81.91 | 1.13 |
| Школьная,21в | 1.36 | 18.0 | 21.0 | 2.77 | 219.70 | 95.52 | 1.15 |
| Школьная,28 | 0.93 | 18.0 | 17.3 | 1.29 | 64.10 | 27.87 | 0.96 |
| Школьная,32 | 1.04 | 18.0 | 18.4 | 1.63 | 199.20 | 86.61 | 1.02 |
| Школьная,34 | 0.94 | 18.0 | 17.4 | 1.33 | 187.20 | 81.39 | 0.97 |
| ВНС №2 | 1.85 | 18.0 | 23.8 | 5.11 | 19.40 | 8.43 | 1.29 |
| КНС | 1.05 | 18.0 | 18.4 | 1.64 | 3.60 | 1.57 | 1.02 |

Рисунок 9. Результаты гидравлических расчетов по Котельной «Бурковская»

Тепловые сети от котельной «Комитетский Лес»

Тепловая сеть – двухтрубная. Вывод из котельной D 250 мм обеспечивает нагрузку 7,539 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 1,9 км в двухтрубном исчислении. Температурный график тепловой сети 150-70 С. Располагаемый напор на котельной составляет 20 м.

В результате расчетов установлено, что тепловые сети от котельной не имеют выраженных зауженных участков магистральных трубопроводов, что свидетельствует о высокой пропускной способности сети.

Результаты гидравлических расчетов представлены на расчетной схеме (Рисунок 10), результаты расчетов по потребителям представлены в табличном виде (Таблица 4).

Таблица 4. Результат гидравлических расчетов по потребителям

| Наименование потребителя | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитетский лес,1 | 1.69 | 18.0 | 25.3 | 4.30 | 175.63 | 76.36 | 1.36 |
| Комитетский лес,10 | 1.66 | 18.0 | 25.0 | 4.14 | 154.32 | 67.10 | 1.35 |
| Комитетский лес,11 | 1.66 | 18.0 | 24.9 | 4.11 | 154.32 | 67.10 | 1.35 |
| Комитетский лес,12 | 1.65 | 18.0 | 24.9 | 4.07 | 154.32 | 67.10 | 1.34 |
| Комитетский лес,13 | 1.65 | 18.0 | 24.9 | 4.06 | 154.32 | 67.10 | 1.34 |
| Комитетский лес,2 | 1.69 | 18.0 | 25.2 | 4.27 | 729.72 | 317.27 | 1.36 |
| Комитетский лес,2а | 1.99 | 15.0 | 23.7 | 4.45 | 65.11 | 25.74 | 1.51 |
| Комитетский лес,2б | 1.99 | 15.0 | 23.8 | 4.47 | 12.48 | 4.93 | 1.52 |
| Комитетский лес,3 | 1.75 | 18.0 | 25.7 | 4.57 | 729.72 | 317.27 | 1.39 |
| Комитетский лес,4 | 1.74 | 18.0 | 25.7 | 4.56 | 730.58 | 317.64 | 1.38 |
| Комитетский лес,5 | 1.73 | 18.0 | 25.6 | 4.51 | 154.32 | 67.10 | 1.38 |
| Комитетский лес,6 | 1.73 | 18.0 | 25.6 | 4.49 | 154.32 | 67.10 | 1.38 |
| Комитетский лес,7 | 1.65 | 18.0 | 24.9 | 4.10 | 158.26 | 68.81 | 1.35 |
| Комитетский лес,8 | 1.65 | 18.0 | 24.9 | 4.09 | 161.98 | 70.43 | 1.35 |
| Комитетский лес,9 | 1.66 | 18.0 | 25.0 | 4.15 | 154.32 | 67.10 | 1.35 |
| Д/С №33 | 1.56 | 20.0 | 26.4 | 4.29 | 119.78 | 54.90 | 1.29 |
| Школа №6 | 1.67 | 16.0 | 22.6 | 3.48 | 241.13 | 98.64 | 1.37 |

Рисунок 10. Результаты гидравлических расчетов по Котельной «Комитетский Лес»

Тепловые сети от котельной «Школа-Интернат»

Тепловая сеть – двухтрубная. Вывод из котельной D 150 мм обеспечивает нагрузку 0,77 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 1,5 км в двухтрубном исчислении. Температурный график тепловой сети 95-70 С. Располагаемый напор на котельной составляет 20 м.

В результате расчетов установлено, что тепловые сети от котельной имеют несколько зауженных участков магистральных трубопроводов с удельными потерями менее 30 мм/м, что несколько снижает  пропускную способность сети. Результаты гидравлических расчетов представлены на расчетной схеме (Рисунок 11), результаты расчетов по потребителям представлены в табличном виде (Таблица 5).

Таблица 5. Результат гидравлических расчетов по потребителям

| Наименование потребителя | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лесная12 | 2.01 | 18.0 | 24.6 | 6.04 | 4.44 | 1.93 | 1.33 |
| Лесная14 | 2.06 | 18.0 | 24.8 | 6.38 | 16.95 | 7.37 | 1.34 |
| Садовая49/16 | 1.77 | 18.0 | 23.5 | 4.71 | 9.79 | 4.26 | 1.27 |
| Солнечная31/28 | 1.94 | 18.0 | 24.3 | 5.63 | 18.89 | 8.21 | 1.31 |
| Солнечная35/25 | 2.14 | 18.0 | 25.1 | 6.88 | 54.81 | 23.83 | 1.36 |
| Солнечная4а | 3.46 | 18.0 | 28.8 | 17.97 | 25.22 | 10.97 | 1.54 |
| ВНС | 3.13 | 18.0 | 28.1 | 14.69 | 27.11 | 11.79 | 1.51 |
| ДОУ №40 | 3.33 | 18.0 | 28.6 | 16.63 | 95.21 | 41.40 | 1.53 |
| Школа-интернат | 3.65 | 18.0 | 29.2 | 20.01 | 371.19 | 161.39 | 1.56 |

Рисунок 11. Результаты гидравлических расчетов по Котельной «Школа-Интернат»

Тепловые сети от котельной «Тарасовская»

Тепловая сеть – двухтрубная. Выводы из котельной D 80, 150 мм обеспечивают нагрузку 0,798 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 1,1 км в двухтрубном исчислении. Температурный график тепловой сети 95-70 С. Располагаемый напор на котельной составляет 10 м.

В результате расчетов установлено, что тепловые сети от котельной имеют несколько зауженных участков магистральных трубопроводов с удельными потерями менее 30 мм/м, что несколько снижает  пропускную способность сети. Результаты гидравлических расчетов представлены на расчетной схеме (Рисунок 12), результаты расчетов по потребителям представлены в табличном виде (Таблица 6).

Таблица 6. Результат гидравлических расчетов по потребителям

| Наименование потребителя | Коэф. гидрав. разрегул. | Темп. возд. в помещ., °С План | Темп. возд. в помещ., °С Факт | Располаг. перепад на вводе, м | Тепл. нагр. МКал/ч Расчет | Тепл. нагр. МКал/ч План | Коэф. тепл. разрегул. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарасовская,6 | 1.62 | 18.0 | 22.7 | 3.96 | 315.00 | 136.96 | 1.23 |
| Калининградская,6 | 1.79 | 18.0 | 23.6 | 4.79 | 214.00 | 93.04 | 1.28 |

Рисунок 12. Результаты гидравлических расчетов по Котельной «Тарасовская»

Приложение А

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки города Королев с определением резервов (дефицитов)

| Наименование котельной | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016-2020 год |  |  | 2021-2025 год |  |  | 2026-2028 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч |
| Котельная «Новые Подлипки» | 130,0 | 175,0 | 45,0 | 130,0 | 175,0 | 45,0 | 130,0 | 175,0 | 45,0 | 130,0 | 175,0 | 45,0 | 130,0 | 175,0 | 45,0 | 130,0 | 175,0 | 45,0 |
| Котельная «Самаровка» | 155,6 | 167,7 | 12,1 | 161,0 | 167,7 | 6,7 | 165,6 | 167,7 | 2,1 | 170,2 | 167,7 | -2,5 | 170,8 | 167,7 | -3,1 | 171,2 | 167,7 | -3,5 |
| Котельная «Комитетский лес» | 7,5 | 8,6 | 1,1 | 7,5 | 8,6 | 1,1 | 7,5 | 8,6 | 1,1 | 7,5 | 8,6 | 1,1 | 7,5 | 8,6 | 1,1 | 7,5 | 8,6 | 1,1 |
| Котельная «Текстильщик» | 24,2 | 19,8 | -4,4 | 25,6 | 19,8 | -5,8 | 26,7 | 19,8 | -6,9 | 27,8 | 19,8 | -8,0 | 27,8 | 19,8 | -8,0 | 27,8 | 19,8 | -8,0 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | 24,7 | 36,2 | 11,5 | 26,7 | 36,2 | 9,5 | 28,5 | 36,2 | 7,7 | 30,3 | 36,2 | 5,9 | 32,4 | 36,2 | 3,8 | 33,7 | 36,2 | 2,5 |
| Котельная «Суворовская» | 14,5 | 17,2 | 2,7 | 15,3 | 17,2 | 1,9 | 15,9 | 17,2 | 1,3 | 16,5 | 17,2 | 0,7 | 16,5 | 17,2 | 0,7 | 16,5 | 17,2 | 0,7 |
| Котельная «Тарасовская» | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа-интернат» | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 1,4 |
| Котельная «Бурковская» | 4,1 | 6,0 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 1,9 | 4,1 | 6,0 | 1,9 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | 7,3 | 8,6 | 1,3 | 7,3 | 8,6 | 1,3 | 7,3 | 8,6 | 1,3 | 7,3 | 8,6 | 1,3 | 7,3 | 8,6 | 1,3 | 7,3 | 8,6 | 1,3 |
| Котельная «Болшево» | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом Ветеранов» | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
| Котельная в составе ТЭЦ | 371,7 | 521,3 | 149,6 | 372,3 | 521,3 | 149,0 | 372,8 | 521,3 | 148,5 | 374,3 | 521,3 | 147,0 | 376,1 | 521,3 | 145,2 | 377,2 | 521,3 | 144,1 |
| Промкотельная | 27,0 | 125,2 | 98,2 | 27,0 | 125,2 | 98,2 | 27,0 | 125,2 | 98,2 | 27,0 | 125,2 | 98,2 | 27,0 | 125,2 | 98,2 | 27,0 | 125,2 | 98,2 |

Приложение Б

Балансы располагаемой тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях) в городском поселении Королев по годам с определением резервов (дефицитов)

| Наименование котельной | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016-2020 год |  |  | 2021-2025 год |  |  | 2026-2028 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Тепловая нагрузка (с учетом потерь в сетях), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч |
| Котельная «Новые Подлипки» | 133,3 | 173,6 | 40,3 | 133,3 | 173,6 | 40,3 | 133,3 | 173,6 | 40,3 | 133,3 | 173,6 | 40,3 | 133,3 | 173,6 | 40,3 | 133,3 | 173,6 | 40,3 |
| Котельная «Самаровка» | 159,8 | 166,3 | 6,5 | 165,2 | 166,3 | 1,1 | 169,8 | 166,3 | -3,5 | 174,4 | 166,3 | -8,2 | 175,1 | 166,3 | -8,8 | 175,4 | 166,3 | -9,2 |
| Котельная «Комитетский лес» | 7,8 | 8,5 | 0,7 | 7,8 | 8,5 | 0,7 | 7,8 | 8,5 | 0,7 | 7,8 | 8,5 | 0,7 | 7,8 | 8,5 | 0,7 | 7,8 | 8,5 | 0,7 |
| Котельная «Текстильщик» | 25,2 | 19,6 | -5,7 | 26,6 | 19,6 | -7,0 | 27,7 | 19,6 | -8,1 | 28,8 | 19,6 | -9,3 | 28,8 | 19,6 | -9,3 | 28,8 | 19,6 | -9,3 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | 26,4 | 35,8 | 9,4 | 28,5 | 35,8 | 7,4 | 30,2 | 35,8 | 5,6 | 32,0 | 35,8 | 3,8 | 34,1 | 35,8 | 1,7 | 35,4 | 35,8 | 0,4 |
| Котельная «Суворовская» | 14,8 | 17,1 | 2,3 | 15,6 | 17,1 | 1,6 | 16,2 | 17,1 | 0,9 | 16,8 | 17,1 | 0,3 | 16,8 | 17,1 | 0,3 | 16,8 | 17,1 | 0,3 |
| Котельная «Тарасовская» | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 1,8 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа-интернат» | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 1,3 |
| Котельная «Бурковская» | 4,3 | 5,9 | 1,6 | 4,3 | 5,9 | 1,6 | 4,3 | 5,9 | 1,6 | 4,3 | 5,9 | 1,6 | 4,3 | 5,9 | 1,6 | 4,3 | 5,9 | 1,6 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | 7,8 | 8,6 | 0,7 | 7,8 | 8,6 | 0,7 | 7,8 | 8,6 | 0,7 | 7,8 | 8,6 | 0,7 | 7,8 | 8,6 | 0,7 | 7,8 | 8,6 | 0,7 |
| Котельная «Болшево» | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом Ветеранов» | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,6 |
| Котельная в составе ТЭЦ | 374,1 | 519,3 | 145,2 | 374,7 | 519,3 | 144,6 | 375,2 | 519,3 | 144,1 | 376,6 | 519,3 | 142,7 | 378,5 | 519,3 | 140,8 | 379,6 | 519,3 | 139,7 |
| Промкотельная | 27,2 | 125,1 | 97,8 | 27,2 | 125,1 | 97,8 | 27,2 | 125,1 | 97,8 | 27,2 | 125,1 | 97,8 | 27,2 | 125,1 | 97,8 | 27,2 | 125,1 | 97,8 |