|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 5 |  |  |
| Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |

Оглавление

Введение	2

1.	Определение условий организации централизованного теплоснабжения	4

2.	Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия подключения теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения	12

3.	Определение радиусов эффективного теплоснабжения	17

4.	Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии	31

4.1.	Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку	31

4.2.	Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии	33

Введение

Обеспечение надежности теплоснабжения новых потребителей и оптимизации гидравлических режимов работы проектируемых и существующих тепловых сетей в соответствии со сложившейся системой теплоснабжения проектом Генерального плана определено как цель разработки Схемы теплоснабжения города  Королев. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы проекта Генерального плана города  Королев, а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В процессе выполнения схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий от систем теплоснабжения с выделением первоочередных мероприятий. Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись экспертно тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а также потребные мощности новых источников теплоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

В схеме теплоснабжения уточнены перспективные балансы тепловой мощности, и определена возможность перераспределения тепловых нагрузок между существующими котельными с уточнением их производительности.

- Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Показатели оптимальности структуры систем теплоснабжения

Для анализа эффективности централизованного теплоснабжения С.Ф. Копьевым были применены два симплекса: удельная материальная характеристика µ и удельная длина λ тепловой сети в зоне действия источника теплоты. Удельная материальная характеристика тепловой сети представляет собой отношение материальной характеристики тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке. Удельная длина это отношение протяженности трассы тепловой сети к присоединенной к этой тепловой сети тепловой нагрузке

μ=МQсуммp, (м2/Гкал/ч)

λ=LQсуммp, (м/Гкал/ч)

где M - материальная характеристика тепловой сети, м2;

Орсумм - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

L - суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м.

Эти два параметра отражают основное правило построения системы централизованного теплоснабжения - удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки. При этом сама материальная характеристика - это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка - аналог эффектов. Таким образом, чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

Определение порога централизации сведено к следующему расчету. В малых автономных системах теплоснабжения требуется большая установленная мощность котельного оборудования для покрытия пиковых нагрузок. В больших централизованных системах пиковые нагрузки по отношению к средней используемой мощности существенно ниже. Разница примерно равна средней используемой мощности. Если потери в распределительных сетях децентрализованной системы теплоснабжения равны 5%, то равнозначность вариантов появляется при условии, что в тепловых сетях централизованной системы теряется не более 10% произведенного на централизованном источнике тепла. Этой границей и определяется зона высокой эффективности ЦТ:

- зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 100 м2/Гкал/ч;

- зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики плотности тепловой нагрузки ниже 200 м2/Гкал/ч.

Отношение равнозначных вариантов потерь в централизованной и децентрализованной системе теплоснабжения также зависит от соотношения стоимости строительства источников и тепловых сетей (чем выше это отношение, тем большим может быть уровень централизации) и от стоимости топлива (чем дороже топливо, тем меньшим должен быть уровень потерь в тепловых сетях).

Низкое качество эксплуатации тепловых сетей приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными - еще на 5-35% (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость потерь в тепловых сетях от удельной материальной характеристики тепловых сетей

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;

- развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии со статьей 20 пункта 10 вводятся следующие дополнения к статье 29 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- часть 8: с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- часть 9: с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Условия организации индивидуального теплоснабжения в зоне с равномерной теплоплотностью.

Радиус эффективного теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для удельных затрат на сооружение и эксплуатацию тепловых сетей и источника: S = A + Z → min, (руб./(Гкал/ч)), где A – удельные затраты на сооружение и эксплуатацию тепловых сетей, руб./(Гкал/ч); Z – удельные затраты на сооружение и эксплуатацию котельной (ТЭЦ), руб./(Гкал/ч).

В соответствии с данными на рисунке 2 зоны с теплоплотностью больше 0,4 Гкал/(ч*га) относятся к зонам устойчивой целесообразности организовывать централизованное теплоснабжение. Причем количество котельных и области их действия определяются местными условиями. При тепловой плотности менее 0,1 Гкал/(ч*га) нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение. В этих зонах следует проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Рисунок 2. Ориентировочные значения области устойчивой экономичности централизованного II и децентрализованного I теплоснабжения

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения определяется заданием на проектирование. При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов, следует ориентироваться на котлы конденсационного типа.

Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в городском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту теплоснабжения проведение технико-экономических расчетов с учетом конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом.

- Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия подключения теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения города  Королев определяется подходами расчета приростов тепловых нагрузок и определение на их основе перспективных нагрузок по периодам. При выполнении расчетов по определению перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, за основу принимались расчетные перспективные тепловые нагрузки в каждом конкретном районе, состоящем из отдельных систем теплоснабжения, образуемых теплоисточниками. При составлении баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения по годам, определяется избыток или дефицит тепловой мощности в каждой из указанных систем теплоснабжения, и города  в целом. Далее определяются решения по каждому источнику теплоснабжения в зависимости от того дефицитен или избыточен тепловой баланс в каждой из систем теплоснабжения. По каждому источнику теплоснабжения принимается индивидуальное решение по перспективе его использования в системе теплоснабжения. Перечень мероприятий, применяемый к источникам теплоснабжения следующий:

1) закрытие, в связи с моральным и физическим устареванием источника теплоснабжения и передачей присоединенной тепловой нагрузки другим источникам;

2) реконструкция источника теплоснабжения с увеличением установленной тепловой мощности;

3) техническое перевооружение источника теплоснабжения, с установкой современного основного оборудования на существующую тепловую нагрузку;

4) объединение тепловой нагрузки нескольких источников теплоснабжения с установкой нового источника теплоснабжения;

5) строительство новых источников теплоснабжения, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li=(Qзд∙Lзд)Qi

где i – номер зоны нагрузок;

Lзд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд.

Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q=Qi

Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле:

Rср=(Qi∙Li)Q

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050R0,48∙B0,26∙sП0,62∙Н0,19∙∆τ0,38,руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0,4∙φ0,4∙1B0,1∙∆τП0,15

Значение предельного радиуса действия тепловых сетей определяется из соотношения:

Rпред=р-С1,2К2,5

где 	Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельной и в индивидуальных источниках абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

При этом переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

С=800Э∆τ+0,35В0,5П

где 	Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВт.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

К=525В0,26П0,62∆τ0,38∙s∙an1+0,6ξ103+12П

где 	a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты;

n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год;

ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания.

Алгоритм расчета радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии следующий. На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки. Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2). Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li). Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км). Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Rср. Определяются  переменная и постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла. Вычисляются значения оптимального и предельного   радиуса действия тепловых сетей. Определяется радиус эффективного теплоснабжения.

- Определение радиусов эффективного теплоснабжения

Котельная «Промкотельная» обслуживается ЗАО «Тепло РКК Энергия». Выработанная тепловая энергия передается для дальнейшего транспортирования и снабжения конечных потребителей ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  1-я Институская, ул. Грабина, ул. Комитетская, ул. Комсомольская, ул. Павлова, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Серафимовича, ул. Трудовая, ул. Школьная, ул. Шоссейная.

Теплоплотность района Котельной «Промкотельная» составляет 39,07 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Промкотельная» зона ее действия разбита на 3 зоны с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Промкотельная» (рисунок 3).

В таблице 1 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Промкотельная».

Таблица 1

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Промкотельная" |  |  |  |
| 1 | 1,718 | 1,330 | 2,285 |
| 2 | 5,182 | 1,030 | 5,338 |
| 3 | 20,130 | 0,777 | 15,641 |
| Итого | 27,030 |  | 23,264 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 0,861 |

ЗОНА 1

ЗОНА 3

ЗОНА 2

Рисунок 3 Зоны действия котельной «Промкотельная»

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Промкотельная»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Промкотельная» составляет 0,861 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Промкотельная» составляет 1,369 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Промкотельная» находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Котельная «Бурковская» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, Бурковский проезд, дом 9Б,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  3-й Гражданский пер., Бурковский пр-д, ул. Береговая, ул. Береговая, ул. Водопроводная, ул. Гражданская, ул. Школьная.

Теплоплотность района Котельной «Бурковская» составляет 46,04 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Бурковская» зона ее действия разбита на 3 зоны с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Бурковская»  (рисунок 4).

В таблице 2 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Бурковская».

Таблица 2

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Бурковская" |  |  |  |
| 1 | 1,680 | 0,290 | 0,487 |
| 2 | 1,515 | 0,223 | 0,338 |
| 3 | 0,949 | 0,695 | 0,660 |
| Итого | 4,144 |  | 1,485 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 0,358 |

\

ЗОНА 3

ЗОНА 1

ЗОНА 2

Рисунок 4 Зоны действия котельной «Бурковская»

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Бурковская»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Бурковская»  составляет 0,358 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Бурковская» составляет 0,495 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Бурковская»  находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Котельная «Школа-интернат» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Кирова, дом 40/4,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Солнечная.

Теплоплотность района Котельной «Школа-интернат» составляет 38,5 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Школа-интернат» зона ее действия разбита на 3 зоны с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Школа-интернат» (рисунок 5).

ЗОНА 1

ЗОНА 2

ЗОНА 3

Рисунок 5 Зоны действия котельной «Школа-интернат»

В таблице 3 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Школа-интернат».

Таблица 3

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Школа интернат" |  |  |  |
| 1 | 0,656 | 0,184 | 0,121 |
| 2 | 0,080 | 0,577 | 0,046 |
| 3 | 0,034 | 0,420 | 0,014 |
| Итого | 0,770 |  | 0,181 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 0,235 |

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Школа-интернат»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Школа-интернат» составляет 0,235 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Школа-интернат» составляет 0,240 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Школа-интернат» находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Котельная «Тарасовская» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, улица Тарасовская, дом 6А,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Калининградская, ул. Тарасовская.

Теплоплотность района Котельной «Тарасовская» составляет 35,47 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Тарасовская» зона ее действия разбита на 1 зону с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Тарасовская» (рисунок 6).

ЗОНА 1

Рисунок 6 Зоны действия котельной «Тарасовская»

В таблице 4 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Тарасовская».

Таблица 4

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Тарасовская" |  |  |  |
| 1 | 0,798 | 0,150 | 0,120 |
| Итого | 0,798 |  | 0,120 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 0,150 |

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Тарасовская»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Тарасовская» составляет 0,150 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Тарасовская» составляет 0,406 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Тарасовская» находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Котельная «Текстильщик»  находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Текстильщик, улица Молодежная, дом 10,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  ул. Горького, ул. Калининградская, ул. Лермонтова, ул. Молодежная, ул. Советская, ул. Тарасовская, ул. Фабричная.

Теплоплотность района Котельной «Текстильщик» составляет 47,35 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Текстильщик» зона ее действия разбита на 3 зоны с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Текстильщик» (рисунок 7).

В таблице 5 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Текстильщик».

Таблица 5

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Текстильщик" |  |  |  |
| 1 | 6,754 | 0,544 | 3,674 |
| 2 | 1,943 | 0,536 | 1,041 |
| 3 | 15,548 | 0,789 | 12,267 |
| Итого | 24,245 |  | 16,983 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 0,700 |

ЗОНА 3

ЗОНА 1

ЗОНА 2

Рисунок 7 Зоны действия котельной «Текстильщик»

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Текстильщик»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Текстильщик» составляет 0,700 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Текстильщик» составляет 0,740 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Текстильщик» находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Котельная «Комитетский лес» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Болшево, улица Комитетский лес, дом 3В,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на ул. Комитетский лес.

Теплоплотность района Котельной «Комитетский лес» составляет 21,54 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Комитетский лес» зона ее действия разбита на 2 зоны с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Комитетский лес» (рисунок 8).

В таблице 6 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Комитетский лес».

Таблица 6

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Комитетский лес" |  |  |  |
| 1 | 5,052 | 0,259 | 1,308 |
| 2 | 2,487 | 0,324 | 0,806 |
| Итого | 7,539 |  | 2,114 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 0,280 |

Зона 1

Зона 3

ЗОНА 2

ЗОНА 1

Рисунок 8 Зоны действия котельной «Комитетский лес»

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Комитетский лес»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Комитетский лес» составляет 0,280 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Комитетский лес» составляет 1,555 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Комитетский лес» находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Котельная «Альфа Лаваль» находится по адресу Московская область, город Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 73,  обслуживается ОАО «Теплосеть».

Зона действия котельной распространяется на  Большой туп., ул. Сосновый бор, ул. Дурылина, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Прудная, ул. Речная, ул. Санаторная, ул. Советская, ул. Станционная, ул. Учительская, Школьный туп.

Теплоплотность района Котельной «Альфа Лаваль» составляет 38,5 Гкал/ч.км2.

Для определения радиуса действия Котельной «Альфа Лаваль» зона ее действия разбита на 5 зон с определением расстояния от центра зоны до Котельной «Альфа Лаваль» (рисунок 8).

В таблице 7 приведены результаты расчета среднего радиуса действия тепловой сети Котельной «Альфа Лаваль».

Таблица 7

Расчет среднего радиуса действия тепловой сети

| Наименование участка | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Вектор, км | Момент тепловой нагрузки, Гкал км/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Альфа Лаваль" |  |  |  |
| 1 | 5,107 | 1,100 | 5,618 |
| 2 | 3,771 | 0,490 | 1,848 |
| 3 | 0,479 | 1,310 | 0,628 |
| 4 | 24,686 | 1,470 | 36,288 |
| 5 | 0,000 | 1,670 | 0,000 |
| Итого | 34,044 |  | 44,382 |
| Фактический радиус тепловой сети |  |  | 1,304 |

Анализ зоны теплоснабжения Котельной «Альфа Лаваль»

Средней радиус тепловой сети Котельной «Альфа Лаваль» составляет 1,304 км.

Предельный радиус тепловой сети Котельной «Альфа Лаваль» составляет 0,931 км, расчет представлен в  Таблице 8.

Таким образом, зона действия Котельной «Альфа Лаваль» находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. Следовательно требует проведения модернизации источников теплоснабжения.

ЗОНА 2

ЗОНА 5

ЗОНА 1

ЗОНА 3

ЗОНА 4

Рисунок 9 Зоны действия котельной «Альфа Лаваль»

Таблица 8

Расчет предельного радиуса действия тепловой сети

| Наименование источника тепловой энергии | Площадь застройки, км2 | Нагрузка, Гкал/ч | Среднее число абонентов на 1 км2, B | Теплоплотность района Гкал/ч.км2, П | Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал, С | Удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2, S | Доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию | Число часов использования максимума тепловой нагрузки | Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, 1 км, руб./Гкал. Км, К | Предельный радиус действия тепловой сети, R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Промкотельная" | 0,692 | 27,030 | 267,42 | 39,07 | 66,15 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 208,63 | 1,369 |
| Котельная "Бурковская" | 0,090 | 4,144 | 366,67 | 46,04 | 158,55 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 211,42 | 0,495 |
| Котельная "Школа интернат" | 0,02 | 0,770 | 750,00 | 38,50 | 158,65 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 284,50 | 0,235 |
| Котельная "Тарасовская" | 0,02 | 0,798 | 266,67 | 35,47 | 158,56 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 228,87 | 0,406 |
| Котельная "Текстильщик" | 0,51 | 24,245 | 210,94 | 47,35 | 158,51 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 179,99 | 0,740 |
| Котельная "Комитетский лес" | 0,35 | 7,539 | 68,57 | 21,54 | 49,63 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 209,81 | 1,555 |
| Котельная "Альфа Лаваль" | 0,92 | 24,686 | 255,43 | 26,83 | 49,71 | 0,02 | 0,05 | 120,00 | 257,49 | 0,931 |

- Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Подходы к разработке стратегии количественного развития генерирующих мощностей изначально сформированы, исходя из данных проекта Генерального плана города  Королев, с учетом интенсивности строительства нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации сложившейся в городе с источниками теплоснабжения. При этом учитывались выявленные дефициты тепловой мощности. Стратегия развития генерирующих мощностей и принятие решения формировалась поэтапно.

На первом этапе осуществлялось уточнение текущих тепловых нагрузок и расчет перспективных, выделение зон теплопотребления. На втором этапе разрабатывались сценарии реконструкции действующих источников тепловой энергии с рассмотрением возможности  их расширения с целью увеличения тепловой мощности. На третьем этапе определялись перспективные зоны действия планируемых к строительству новых источников тепловой энергии, уточнялись перспективные тепловые нагрузи в планируемой зоне их действия с учетом возможности ее расширения на сопряженные зоны действия существующих котельных и их трансформация (перевод в пиковый режим, перевод в холодный резерв, демонтаж). На четвертом этапе определялась загрузка реконструируемых источников с тепловой энергии с неизменяемой зоной их действия. На пятом этапе определялась возможность расширения зоны действия реконструируемых источников тепловой энергии на зоны действия существующих котельных.

  - Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

В результате сопоставления балансов располагаемых мощностей существующих источников тепловой энергии и перспективных подключаемых нагрузок установлена потребность развивающихся микрорайона «Первомайский», микрорайона «Текстильщик» и микрорайона по ул. Исаева в новых источниках тепловой энергии.

При определении расчетной мощности котельной необходимо руководствоваться положениями «СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», утвержденных  Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. № 281.

Согласно п. 4.11. СП 89.13330.2012. расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной тепловой мощности котельной должны учитываться также расходы тепловой энергии на собственные нужды котельной, потери в котельной и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы.

Таким образом, расчетная мощность оборудования с учетом подключения перспективных мощностей и мероприятий энергосбережения сетевого хозяйства к 2028 году должна составить по Котельной микрорайона ул. Исаева –  9 Гкал/ч;  по Котельной микрорайона «Текстильщик» – 5 Гкал/ч; по Котельной микрорайона «Первомайский» – 20,0 Гкал/ч.

Согласно п. 4.14. СП 89.13330.2012. Число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

расчетную производительность (тепловую мощность котельной) согласно п. 4.11. СП 89.13330.2012.;

стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя одного котла, независимо от категории котельной, количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям, должно обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012. Число котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность следует определять на основании технико-экономических расчетов.

  - Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии

При разработке Схемы был проведен анализ на эффективность источников теплоснабжения. В таблице 9 представлены основные требования Федеральных законов, Постановлений Правительства и т.п. по модернизации котельных.

Таблица 9

Основные требования Федеральных законов, постановлений Правительства по модернизации котельных

| № п\п | Положение | Требование ФЗ, приказа, постановления, стратегии и т.п. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии | 190 ФЗ, статья 2, п. 30 |
| 2 | Закрытие не эффективных котельных с передачей тепловой нагрузки на современные модульные котельные или подсоединение к централизованному теплоснабжению от ТЭЦ | 190 ФЗ, ст. 3, п. 4 |
| 3 | Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения. Для чего: А) Для отдельно стоящих котельных тепловой мощностью 3 МВт и выше, при соответствующем технико-экономическом обосновании, применять газопоршневые когенерационные установки для одновременной выработки тепловой (в объеме полного покрытия нагрузки ГВС) и электрической энергии. Остальная тепловая нагрузка покрывается дополнительными котлами. Б) При модернизации котельных свыше 10 МВт рассматривать целесообразность надстройки котельных с превращением их в мини-ТЭЦ для покрытия собственных нужд и возможностью параллельной работы с сетью. | 190 ФЗ, ст. 3, п. 3 |
| 4 | При значениях теплоплотности 0,13 МВт/га и выше (этажности 3 и выше) применять реконструированные системы централизованного теплоснабжения, которые по экономическим характеристикам выигрывают у систем индивидуального теплоснабжения при любых ценах на природный газ (при увеличении цены на газ эффективность СЦТ растет) | 190 ФЗ, ст. 3, п. 4 |
| 5 | Вывести из эксплуатации не эффективное котельное оборудование и газовые котлы устаревших конструкций с КПД ниже 92%. В целях более полного использования энергии топлива рекомендуется применять конденсационные котлы или устанавливать теплообменники поверхностного типа на тракте дымовых газов после котлов. | 261 ФЗ, глава 7, ст. 24 об обязательном снижении энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% |
| 6 | При вводе в эксплуатацию вновь построенной модульной котельной взамен существующей на «старые» тепловые сети и внутридомовые системы - применять преимущественно двухконтурную схему отопления и ГВС. В качестве теплообменного оборудования в автономных котельных применять пластинчатые теплообменники. В автономных котельных должны применяться автоматизированные блочные станции водоподготовки. | 261 ФЗ |

Источники теплоснабжения участвующие в Схеме были проанализированы на соблюдение следующих критериев:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии газовой котельной должен составлять не выше 178 кг у.т./Гкал (КПД не ниже 80 %);

- морально и физически устаревшие угольные котельные должны быть выведены из эксплуатации или переведены на более квалифицированный вид топлива;

- срок службы основного оборудования (котлов) после ввода в эксплуатацию в результате нового строительства, реконструкции или капитального ремонта не должен превышать 20 лет.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на источниках теплоснабжения города  Королев установлено оборудование со сроком использования более 30 лет. Таким образом, в период действия Схемы необходимо провести реконструкциею существующих источников теплоснабжения.

Реконструкция существующих котельных осуществляется по следующим направлениям:

- замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности (в этом случае происходит увеличение располагаемой тепловой мощности, если ранее существовали технические ограничения по мощности);

- замена основного оборудования с увеличением установленной тепловой мощности котельной (в случае расширения зоны действия и подключения новых потребителей тепловой энергии);

- замена основного оборудования с уменьшением установленной тепловой мощности котельной (в случае, когда тепловая мощность котельной избыточна).

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии с увеличением мощности

В результате сопоставления балансов располагаемых мощностей существующих источников тепловой энергии установлено, что Котельная «Самаровка» работает с незначительным резервом располагаемой мощности. В зоне действия данной котельной предполагается строительство жилищного и общественного фонда в результате дефицит мощности к 2028 году составит 10 Гкал/ч.

Для восполнения дефицита тепловой мощности и обеспечения  качественного и бесперебойного теплоснабжения предлагается модернизация котельного оборудования с увеличением располагаемой мощности и дооборудование существующей котельной когенерационной установкой на базе газопоршневых машин с целью выработки электрической (для собственных нужд) и тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной нагрузки и повышения качества, надежности и бесперебойности теплоснабжения Котельной «Самаровка» предусмотрена реконструкция действующего источника тепловой энергии с увеличением мощности до 200 Гкал/ч.

В результате сопоставления балансов располагаемых мощностей существующих источников тепловой энергии установлено, что Котельная «Текстильщик» работает с дефицитом располагаемой мощности. В зоне действия данной котельной предполагается строительство жилищного и общественного фонда в результате дефицит мощности к 2028 году увеличится до 10 Гкал/ч.

Для обеспечения перспективной нагрузки и повышения качества, надежности и бесперебойности теплоснабжения Котельной «Текстильщик» предусмотрена реконструкция действующего источника тепловой энергии с увеличением мощности до 32 Гкал/ч.

В результате сопоставления балансов располагаемых мощностей существующих источников тепловой энергии установлено, что зоне действия Котельной «Альфа Лаваль» предполагается строительство жилищного и общественного фонда в результате загруженность котельной к 2028 году составит 100%.

Для обеспечения перспективной нагрузки и повышения качества, надежности и бесперебойности теплоснабжения Котельной «Альфа Лаваль» предусмотрена реконструкция действующего источника тепловой энергии с увеличением мощности до 40 Гкал/ч.

В результате сопоставления балансов располагаемых мощностей существующих источников тепловой энергии установлено, что зоне действия Котельной «Суворовская» предполагается строительство жилищного и общественного фонда в результате загруженность котельной к 2028 году составит 100%.

Для обеспечения перспективной нагрузки и повышения качества, надежности и бесперебойности теплоснабжения Котельной «Суворовская» предусмотрена реконструкция действующего источника тепловой энергии с увеличением мощности до 20 Гкал/ч.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии без существенного изменения установленной мощности

Для повышения качества Схемой теплоснабжения предусмотрено замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности (таблица 10).

Таблица 10

Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Основание проведения реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в составе ТЭЦ |  |
|  | ПТВМ-50 (год выпуска 1959) ПТВМ-50 (год выпуска 1964) ПТВМ-50 (год выпуска 1965) ПТВМ-100 (год выпуска 1972) ПТВМ-100 (год выпуска 1979) ПТВМ-100 (год выпуска 1980) ТП-20 (год выпуска 1951) ТП-20 (год выпуска 1951) | замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности |
| 2 | Котельная «Новые Подлипки» |  |
|  | ПТВМ-30М (год выпуска 1972) ПТВМ-30М (год выпуска 1972) ПТВМ-30М (год выпуска 1966) ПТВМ-30М (год выпуска 1966) ПТВМ-30М (год выпуска 1966) | замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности |
| 3 | Котельная «Промкотельная» |  |
|  | ДКВР-10/13 (год выпуска 1954) ДКВР-10/13 (год выпуска 1956) ДКВР-10/13 (год выпуска 1958) ДКВР-10/13 (год выпуска 1958) ДКВР-10/13 (год выпуска 1984) ПТВМ-50 (год выпуска 1965) ПТВМ-50 (год выпуска 1966) | замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности |
| 4 | Котельная «Комитетский лес» |  |
|  | ТВГ-4Р (год выпуска 1976) ТВГ-4Р (год выпуска 1976) | замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности |
| 5 | Котельная «Дзержинского, 11Б» |  |
|  | КВГ-2,5-95 (год выпуска 1970) КВГ-2,5-95 (год выпуска 1970) КВГ-2,5-95 (год выпуска 1970) КВГ-2,5-95 (год выпуска 1970) | замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности |
| 6 | Котельная «Бурковская» |  |
|  | ТГ-3-95 (год выпуска 1967) ТГ-3-95 (год выпуска 1967) | замена основного оборудования на современное оборудование без существенного изменения установленной тепловой мощности |