|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 7 |  |  |
| Перспективные топливные балансы |  |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	Расчет по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии не территории города	3

ВВЕДЕНИЕ

Описание состояния топливоснабжения и системы обеспечения топливом города Королев приведено в части 7 главы 1.

Основным видом топлива для производства  тепловой энергии в городском поселении Королев является природный газ.

Основными потребителями топлива в городском поселении является Котельная в составе ТЭЦ, Котельная «Самаровка», Котельная «Новые Подлипки». Газоснабжение природным газом охватывает всю территорию города.

- Расчет по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии не территории города

Данные по фактическому удельному расходу топлива на отпущенную энергию за предыдущие года по каждому источнику тепловой энергии представлены в Таблице  1.

Таблица 1

Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал

| № п/п | Наименование котельной | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Новые Подлипки» | 159,0 |
| 2 | Котельная «Самаровка» | 157,8 |
| 3 | Котельная «Комитетский лес» | 164,6 |
| 4 | Котельная «Текстильщик» | 157,8 |
| 5 | Котельная «Альфа Лаваль» | 169,4 |
| 6 | Котельная «Суворовская» | 164,5 |
| 7 | Котельная «Тарасовская» | 177,0 |
| 8 | Котельная «Школа-интернат» | 152,7 |
| 9 | Котельная «Бурковская» | 183,5 |
| 10 | Котельная «Дзержинского, 11Б» | 151,3 |
| 11 | Котельная «Болшево» | 302,0 |
| 12 | Котельная «Дом Ветеранов» | 162,0 |
| 13 | Котельная в составе ТЭЦ | 167,7 |
| 14 | Промкотельная | 167,7 |

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города Королев приведены в Таблице  2.

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов по каждому источнику тепловой энергии, необходимого для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии на территории города Королев представлен в Таблице 3.

Таблица 2

Годовой расход топлива по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016-2020 года |  | 2021-2025 год |  | 2026-2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход топлива, тыс. м3/т | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход топлива, тыс. м3 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход топлива, тыс. м3 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход топлива, тыс. м3 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход топлива, тыс. м3 | Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход топлива, тыс. м3 |
| 1 | Котельная «Новые Подлипки» | 341,21 | 46 795,90 | 341,21 | 46 795,90 | 341,21 | 46 795,90 | 341,21 | 46 795,90 | 341,21 | 46 795,90 | 341,21 | 46 795,90 |
| 2 | Котельная «Самаровка» | 375,54 | 50 404,10 | 388,55 | 52 150,53 | 399,68 | 53 645,24 | 410,82 | 55 139,99 | 412,36 | 55 346,95 | 413,29 | 55 471,12 |
| 3 | Котельная «Комитетский лес» | 23,44 | 3 343,40 | 23,44 | 3 343,40 | 23,44 | 3 343,40 | 23,44 | 3 343,40 | 23,44 | 3 343,40 | 23,44 | 3 343,40 |
| 4 | Котельная «Текстильщик» | 60,40 | 8 260,60 | 63,68 | 8 710,03 | 66,50 | 9 094,68 | 69,31 | 9 479,33 | 69,31 | 9 479,33 | 69,31 | 9 479,33 |
| 5 | Котельная «Альфа Лаваль» | 81,77 | 11 786,00 | 88,59 | 12 769,19 | 94,43 | 13 610,67 | 100,26 | 14 452,24 | 107,30 | 15 466,24 | 111,52 | 16 074,64 |
| 6 | Котельная «Суворовская» | 30,04 | 4 281,60 | 31,56 | 4 498,31 | 32,87 | 4 683,79 | 34,17 | 4 869,29 | 34,17 | 4 869,29 | 34,17 | 4 869,29 |
| 7 | Котельная «Тарасовская» | 2,57 | 394,40 | 2,57 | 394,40 | 2,57 | 394,40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная «Школа-интернат» | 3,07 | 405,90 | 3,07 | 405,90 | 3,07 | 405,90 | 3,07 | 405,90 | 3,07 | 405,90 | 3,07 | 405,90 |
| 9 | Котельная «Бурковская» | 11,09 | 1 763,40 | 11,09 | 1 763,40 | 11,09 | 1 763,40 | 11,09 | 1 763,40 | 11,09 | 1 763,40 | 11,09 | 1 763,40 |
| 10 | Котельная «Дзержинского, 11Б» | 19,93 | 2 612,80 | 19,93 | 2 612,80 | 19,93 | 2 612,80 | 19,93 | 2 612,80 | 19,93 | 2 612,80 | 19,93 | 2 612,80 |
| 11 | Котельная «Болшево» | 1,34 | 460,10 | 1,34 | 460,10 | 1,34 | 460,10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная «Дом Ветеранов» | 0,93 | 130,10 | 0,93 | 130,10 | 0,93 | 130,10 | 0,93 | 130,10 | 0,93 | 130,10 | 0,93 | 130,10 |
| 13 | Котельная в составе ТЭЦ | 754,40 | 109 629,59 | 755,57 | 109 800,29 | 756,58 | 109 946,38 | 759,59 | 110 384,65 | 763,29 | 110 921,53 | 765,50 | 111 243,66 |
| 14 | Промкотельная | 54,87 | 7 973,30 | 54,87 | 7 973,30 | 54,87 | 7 973,30 | 54,87 | 7 973,30 | 54,87 | 7 973,30 | 54,87 | 7 973,30 |
| 15 | Перспективная котельная (2-й эксплуатационный район) |  |  | 6,40 | 947,20 | 11,90 | 947,20 | 17,40 | 2 575,20 | 17,40 | 2 575,20 | 17,40 | 2 575,20 |
| 16 | Перспективная котельная (3-й эксплуатационный район) |  |  | 5,00 | 740,00 | 9,20 | 740,00 | 13,40 | 1 983,20 | 29,00 | 4 292,00 | 38,40 | 5 683,20 |
| 17 | Перспективная котельная (5-й эксплуатационный район) |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 266,40 | 3,60 | 532,80 | 5,40 | 799,20 |

Таблица 3

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов

| Наименование котельной | Вид топлива | 2013 год |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный максимальный годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год | Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч (т) |  |  |  | Перспективный максимальный годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год | Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч |  |  |  | Перспективный максимальный годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год | Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч |  |  |  |
|  |  |  | Режим - зимний (-28°С) | Режим - средний наиболее холодного месяца (-10,2°С) | Режим - средний за отопительный период (-3,1°С) | Режим - летний |  | Режим - зимний (-28°С) | Режим - средний наиболее холодного месяца (-10,2°С) | Режим - средний за отопительный период (-3,1°С) | Режим - летний |  | Режим - зимний (-28°С) | Режим - средний наиболее холодного месяца (-10,2°С) | Режим - средний за отопительный период (-3,1°С) | Режим - летний |
| Котельная «Новые Подлипки» | природный газ | 65 006,2 | 20,338 | 14,026 | 7,855 | 1,749 | 65 006,2 | 20,338 | 14,026 | 7,855 | 1,749 | 65 006,2 | 20,338 | 14,026 | 7,855 | 1,749 |
| Котельная «Самаровка» | природный газ | 70 975,3 | 22,206 | 15,314 | 8,577 | 1,910 | 73 434,5 | 22,975 | 15,845 | 8,874 | 1,976 | 75 539,2 | 23,634 | 16,299 | 9,128 | 2,033 |
| Котельная «Комитетский лес» | природный газ | 4 622,3 | 1,446 | 0,997 | 0,559 | 0,124 | 4 622,3 | 1,446 | 0,997 | 0,559 | 0,124 | 4 622,3 | 1,446 | 0,997 | 0,559 | 0,124 |
| Котельная «Текстильщик» | природный газ | 11 420,3 | 3,573 | 2,464 | 1,380 | 0,307 | 12 041,6 | 3,767 | 2,598 | 1,455 | 0,324 | 12 573,4 | 3,934 | 2,713 | 1,519 | 0,338 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | природный газ | 16 592,3 | 5,191 | 3,580 | 2,005 | 0,446 | 17 976,5 | 5,624 | 3,879 | 2,172 | 0,484 | 19 161,1 | 5,995 | 4,134 | 2,315 | 0,516 |
| Котельная «Суворовская» | природный газ | 5 919,3 | 1,852 | 1,277 | 0,715 | 0,159 | 6 218,9 | 1,946 | 1,342 | 0,751 | 0,167 | 6 475,3 | 2,026 | 1,397 | 0,782 | 0,174 |
| Котельная «Тарасовская» | природный газ | 545,3 | 0,171 | 0,118 | 0,066 | 0,015 | 545,3 | 0,171 | 0,118 | 0,066 | 0,015 | 545,3 | 0,171 | 0,118 | 0,066 | 0,015 |
| Котельная «Школа-интернат» | природный газ | 561,2 | 0,176 | 0,121 | 0,068 | 0,015 | 561,2 | 0,176 | 0,121 | 0,068 | 0,015 | 561,2 | 0,176 | 0,121 | 0,068 | 0,015 |
| Котельная «Бурковская» | природный газ | 2 437,9 | 0,763 | 0,526 | 0,295 | 0,066 | 2 437,9 | 0,763 | 0,526 | 0,295 | 0,066 | 2 437,9 | 0,763 | 0,526 | 0,295 | 0,066 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | природный газ | 3 612,2 | 1,130 | 0,779 | 0,436 | 0,097 | 3 612,2 | 1,130 | 0,779 | 0,436 | 0,097 | 3 612,2 | 1,130 | 0,779 | 0,436 | 0,097 |
| Котельная «Болшево» | каменный уголь | 667,1 | 0,234 | 0,161 | 0,090 | 0,000 | 667,1 | 0,234 | 0,161 | 0,090 | 0,000 | 667,1 | 0,234 | 0,161 | 0,090 | 0,000 |
| Котельная «Дом Ветеранов» | природный газ | 179,9 | 0,056 | 0,039 | 0,022 | 0,005 | 179,9 | 0,056 | 0,039 | 0,022 | 0,005 | 179,9 | 0,056 | 0,039 | 0,022 | 0,005 |
| Котельная в составе ТЭЦ | природный газ | 151 562,9 | 47,419 | 32,703 | 18,315 | 4,078 | 151 798,9 | 47,493 | 32,754 | 18,343 | 4,085 | 152 000,9 | 47,556 | 32,797 | 18,368 | 4,090 |
| Промкотельная | природный газ | 11 023,1 | 3,449 | 2,378 | 1,332 | 0,297 | 11 023,1 | 3,449 | 2,378 | 1,332 | 0,297 | 11 023,1 | 3,449 | 2,378 | 1,332 | 0,297 |
| Перспективная котельная (2-й эксплуатационный район) | природный газ |  |  |  |  |  | 1309,5 | 0,410 | 0,283 | 0,158 | 0,035 | 2434,9 | 0,762 | 0,525 | 0,294 | 0,066 |
| Перспективная котельная (3-й эксплуатационный район) | природный газ |  |  |  |  |  | 1023,1 | 0,320 | 0,221 | 0,124 | 0,028 | 1882,4 | 0,589 | 0,406 | 0,227 | 0,051 |

Продолжение Таблицы 3

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов

| Наименование котельной | Вид топлива | 2016-2020 год |  |  |  |  | 2021-2025 год |  |  |  |  | 2026-2028 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный максимальный годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год | Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч |  |  |  | Перспективный максимальный годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год | Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч |  |  |  | Перспективный максимальный годовой расход натурального топлива, тыс. м3/год | Перспективный максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/ч |  |  |  |
|  |  |  | Режим - зимний (-28°С) | Режим - средний наиболее холодного месяца (-10,2°С) | Режим - средний за отопительный период (-3,1°С) | Режим - летний |  | Режим - зимний (-28°С) | Режим - средний наиболее холодного месяца (-10,2°С) | Режим - средний за отопительный период (-3,1°С) | Режим - летний |  | Режим - зимний (-28°С) | Режим - средний наиболее холодного месяца (-10,2°С) | Режим - средний за отопительный период (-3,1°С) | Режим - летний |
| Котельная «Новые Подлипки» | природный газ | 65 006,2 | 20,338 | 14,026 | 7,855 | 1,749 | 65 006,2 | 20,338 | 14,026 | 7,855 | 1,749 | 65 006,2 | 20,338 | 14,026 | 7,855 | 1,749 |
| Котельная «Самаровка» | природный газ | 77 644,0 | 24,292 | 16,753 | 9,382 | 2,089 | 77 935,4 | 24,383 | 16,816 | 9,418 | 2,097 | 78 110,3 | 24,438 | 16,854 | 9,439 | 2,102 |
| Котельная «Комитетский лес» | природный газ | 4 622,3 | 1,446 | 0,997 | 0,559 | 0,124 | 4 622,3 | 1,446 | 0,997 | 0,559 | 0,124 | 4 622,3 | 1,446 | 0,997 | 0,559 | 0,124 |
| Котельная «Текстильщик» | природный газ | 13 105,2 | 4,100 | 2,828 | 1,584 | 0,353 | 13 105,2 | 4,100 | 2,828 | 1,584 | 0,353 | 13 105,2 | 4,100 | 2,828 | 1,584 | 0,353 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | природный газ | 20 345,9 | 6,366 | 4,390 | 2,459 | 0,547 | 21 773,4 | 6,812 | 4,698 | 2,631 | 0,586 | 22 629,9 | 7,080 | 4,883 | 2,735 | 0,609 |
| Котельная «Суворовская» | природный газ | 6 731,8 | 2,106 | 1,453 | 0,813 | 0,181 | 6 731,8 | 2,106 | 1,453 | 0,813 | 0,181 | 6 731,8 | 2,106 | 1,453 | 0,813 | 0,181 |
| Котельная «Тарасовская» | природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Школа-интернат» | природный газ | 561,2 | 0,176 | 0,121 | 0,068 | 0,015 | 561,2 | 0,176 | 0,121 | 0,068 | 0,015 | 561,2 | 0,176 | 0,121 | 0,068 | 0,015 |
| Котельная «Бурковская» | природный газ | 2 437,9 | 0,763 | 0,526 | 0,295 | 0,066 | 2 437,9 | 0,763 | 0,526 | 0,295 | 0,066 | 2 437,9 | 0,763 | 0,526 | 0,295 | 0,066 |
| Котельная «Дзержинского, 11Б» | природный газ | 3 612,2 | 1,130 | 0,779 | 0,436 | 0,097 | 3 612,2 | 1,130 | 0,779 | 0,436 | 0,097 | 3 612,2 | 1,130 | 0,779 | 0,436 | 0,097 |
| Котельная «Болшево» | каменный уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная «Дом Ветеранов» | природный газ | 179,9 | 0,056 | 0,039 | 0,022 | 0,005 | 179,9 | 0,056 | 0,039 | 0,022 | 0,005 | 179,9 | 0,056 | 0,039 | 0,022 | 0,005 |
| Котельная в составе ТЭЦ | природный газ | 152 606,8 | 47,746 | 32,928 | 18,441 | 4,107 | 153 349,0 | 47,978 | 33,088 | 18,531 | 4,127 | 153 794,4 | 48,117 | 33,184 | 18,584 | 4,139 |
| Промкотельная | природный газ | 11 023,1 | 3,449 | 2,378 | 1,332 | 0,297 | 11 023,1 | 3,449 | 2,378 | 1,332 | 0,297 | 11 023,1 | 3,449 | 2,378 | 1,332 | 0,297 |
| Перспективная котельная (2-й эксплуатационный район) | природный газ | 3 560,2 | 1,114 | 0,768 | 0,430 | 0,096 | 3 560,2 | 1,114 | 0,768 | 0,430 | 0,096 | 3 560,2 | 1,114 | 0,768 | 0,430 | 0,096 |
| Перспективная котельная (3-й эксплуатационный район) | природный газ | 2 741,8 | 0,858 | 0,592 | 0,331 | 0,074 | 5 933,7 | 1,856 | 1,280 | 0,717 | 0,160 | 7 857,0 | 2,458 | 1,695 | 0,949 | 0,211 |
| Перспективная котельная (5-й эксплуатационный район) | природный газ | 368,3 | 0,115 | 0,079 | 0,045 | 0,010 | 736,6 | 0,230 | 0,159 | 0,089 | 0,020 | 1 104,9 | 0,346 | 0,238 | 0,134 | 0,030 |