|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Королев на период с 2013 до 2028 года |  |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 |  |  |
| Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ЧАСТЬ 9 Надежность теплоснабжения |  |  |

Оглавление

1.	Основные положения оценки надежности систем теплоснабжения 	3

2.	Расчет надежности теплоснабжения для участков тепловой сети	5

2. 1.	Вероятности безотказной работы магистральных теплопроводов тепловой сети	6

- Основные положения оценки надежности систем теплоснабжения

Способность источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [], живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты  = 0,97;

тепловых сетей  = 0,9;

потребителя теплоты  = 0,99;

СЦТ в целом .

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе К принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

- Расчет надежности теплоснабжения для участков тепловой сети

Методика расчета вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к потребителям изложена в Главе 9 Обосновывающих материалов.

Алгоритм решения задачи расчета надежности тепловых сетей сводится к следующим шагам и вычислениям.

Шаг 1. Выделяется потребитель или распределительный узел, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения;

Шаг 2 . Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «ТеплоЭксперт») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из последовательных участков тепловой сети.

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в Главе 9 Обосновывающих материалов. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы всей тепловой сети

р=i=1npi

вероятность безотказной работы каждого участка

pi=exp⁡(-ωi)

параметр потока отказов каждого участка

ωi=λiLij=1j=Nzi

ШАГ 5. Определяется показатель безотказной работы всей системы и сравнивается с нормативным показателем.

- Определение вероятности безотказной работы тепловой сети по каждому источнику тепловой энергии

Вероятности безотказной работы участков тепловой сети рассчитываются относительно тепловых камер, в которых к магистральным теплопроводам присоединены ответвления, обеспечивающие передачу тепловой энергии от магистрального теплопровода в район (микрорайон, планировочный квартал, кадастровый квартал).

Вероятности безотказной работы рассчитываются для всех магистральных теплопроводов системы теплоснабжения города  Королев.

В таблице 1 приведены результаты расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии.

Результаты расчета показывают, что вероятность отказа систем теплоснабжения в среднем  составляет 0,8889, что незначительно ниже требуемой в СНиП 41-02-2003. Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопроводов.

Таблица 1

Результаты расчета вероятности безотказной работы

| Наименование котельной | Длина, км | Максимальный диаметр, мм | Суммарная частота отказов | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка накопительным итогом | Вероятность безотказной работы всей тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Комитетский лес» | 1,9 | 273 | 2,6655E-07 | 0,029730135 | 0,9707 |
| Котельная «Текстильщик» | 12,3 | 377 | 9,2134E-08 | 0,095484379 | 0,9089 |
| Котельная «Альфа Лаваль» | 21,5 | 325 | 5,2648E-08 | 0,094822513 | 0,9095 |
| Котельная «Тарасовская» | 1,1 | 159 | 2,6655E-07 | 0,012329749 | 0,9877 |
| Котельная «Школа-интернат» | 1,5 | 159 | 2,6655E-07 | 0,016950608 | 0,9832 |
| Котельная «Бурковская» | 2,6 | 219 | 7,0417E-07 | 0,092821974 | 0,9114 |