ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Октябрьская ул., д.1, г. Королёв, Московская область, 141070

Тел.: (495) 516-09-03; факс: (495) 516-51-45

____________________№ ___________

На № ______________ от___________

Ответ на запрос

по аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту ВЗУ №11 по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный,

ул. К.Д. Трофимова, д.2

Закупка №0848300058917000077

Запрос: Для определения текущего уровня цен на электрооборудование просим предоставить информацию о комплектации панелей: 1. №1-РП (освещение, тельфер вентиляция, эл.отопление, водонагреватель, В20); 2. №2; №3; №4 (ВРУ-АВР-ввод); 3. №5; №6 (станция управления СУ-ЧЭ-23А, насосный агрегат второго подъема, УПП управление плавного пуска - 2шт., глубинный агрегат №1; №2) В локальной смете на ремонт электротехнического оборудования вышеуказанные панели расценены по ценам поставщика (ООО "Расмус") - опросные листы, ком.предложения и контакты поставщика в конкурсной документации отсутствуют.

Ответ: В соответствии с технологией панели можно собрать из разных комплектующих. Главное условие - это работоспособность готового изделия (панелей). Описание условий работоспособности панелей описаны ниже:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Сведения по объекту |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) | Проектирование, сборка и монтаж ВРУ с АВР и Станции Управления Насосными агрегатами (СУН) I и II-го подъёма на ВЗУ №11 |
|  | Место выполнения работ | Московская область, мкр-н. Королев, г.Юбилейный ул.Трофимова д.2 |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ | III-VIквартал 2017г. |
|  | Технические параметры объекта | Расчетная нагрузка 180кВт Расчетный ток 320А Категория надежности электроснабжения I Класс напряжения электрических сетей 0,4кВ |
|  | Технические условия и Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) | На основании однолинейной схемы ВРУ-0,4кВ ВЗУ разработать проект капитального ремонта ВРУ с АВР и станции управления насосными агрегатами (СУН) I и II подъёма : водозаборного узла (ВЗУ): (Комплектация шкафов и панелей определяется Исполнителем исходя из настоящего Технического задания, прилагаемой однолинейной схемы и согласуется со службой электрохозяйства Заказчика) - Спроектировать капитальный ремонт ВРУ с АВР (Панель №№ 2,3,4) (Автоматический Ввод Резерва) с учетом расположения вводных существующих кабелей. АВР одностороннего действия (с приоритетом одного ввода) с возможностью переключения автоматического-ручного режима работы (переключатель «Приоритет I ввода – Ручное – Приоритет II ввода»). В ручном режиме включение-выключение вводов производится кнопками «Пуск», «Стоп» с механической блокировкой одновременного включения. АВР должен передавать сигналы о наличии напряжения на вводах и о состоянии АВР (какой ввод включен) в систему диспетчеризации ОАО «Водоканал». Учет потребления электроэнергии будет производиться после АВР (один счетчик электроэнергии, включенный в систему АСКУЭ ОАО «Водоканал»). - Панель Распределительная и Автоматики (РПиА) (Панель №1) – обеспечивает электроснабжение и управление вспомогательного технологического оборудования (задвижки, тельферы), освещение, отопление - Станция управления глубинными (I подъёма) насосными агрегатами (Панель №6) должна обеспечивать работу глубинных насосов во всех технологических режимах, рассчитанных в технологическом проекте. Для обеспечения технологических режимов: - СУН должна работать как в ручном режиме пуска глубинных н/а, так и в автоматическом режиме. - В ручном и в автоматическом режиме пуск н/а производится прямым пуском от сети. - В автоматическом режиме СУН управляется датчиком давления установленным на водомерное стекло. - Производится контроль и отображение на панели оператора уровня воды в рабочем резервуаре. - СУН должна обеспечивать включение глубинного н/а при достижении уровня «Нижний» в рабочем резервуаре и его отключение при достижении уровня «Верхний». - При достижении уровней «Перелив» или «Сухой ход» в рабочем резервуаре СУН должна выдавать сигнал тревоги на диспетчерский пульт ОАО «Водоканал» с сопровождением звуковой и световой сигнализации в помещении станции. - СУН должна обеспечивать чередование работы глубинных н/а. - При возникновении аварийного режима работы глубинного насоса – «Сухой ход» в скважине (сигнал с дискретного датчика сухого хода) СУН должна выдавать сигнал тревоги на диспетчерский пульт ОАО «Водоканал», отключить аварийный н/а и запустить в работу следующий по чередованию исправный глубинный насосный агрегат. - Станция управления сетевыми (II подъёма) насосными агрегатами (Панель №5) должна обеспечивать работу ВЗУ во всех технологических режимах, рассчитанных в технологическом проекте. Для обеспечения технологических режимов: - СУН должна работать как в ручном режиме пуска сетевых н/а, так и в автоматическом режиме. - В ручном режиме пуск н/а производится прямым пуском от сети. - В автоматическом режиме СУН управляется от двух датчиков давления в напорной сети: основного и резервного. Производится контроль обрыва датчика давления и возможность выбора рабочего датчика давления. Уровень в резервуаре контролируется датчиком давления установленным на водомерное стекло. Производится контроль и отображение на панели оператора рабочего давления. - СУН должна обеспечить возможность программирования (задание уставок) четырех промежуточных уровней в рабочем резервуаре пуска / останова насосов от панели блока управления («Перелив», «Верхний уровень», «Нижний уровень», «Сухой ход»), и рабочего давления в напорной сети водоснабжения «Рабочее давление». - СУН должна обеспечить возможность поддержания рабочего давления в напорной сети водоснабжения, и контроль уровня воды в рабочем резервуаре с отображением параметров на рабочей панели ((«Перелив», «Верхний уровень», «Нижний уровень», «Сухой ход»). - В режиме работы поддержания уровня электроснабжение сетевых н/а (II подъёма) производится с использованием Преобразователя Частоты (ПЧ). - При увеличении разбора воды СУН должна обеспечивать подключение дополнительных н/а прямым пуском от сети. - СУН должна обеспечивать чередование работы сетевых н/а. - СУН должна обеспечивать возможность работы в режиме «Пожарный» с заданием уставки «Пожарное давление». При появлении сигнала «Пожар» с диспетчерского пульта ОАО «Водоканал» СУН должна переходить в пожарный режим работы, при отмене сигнала «Пожар» - возвращаться в рабочий режим. - СУН должна обеспечивать следующие защиты насосных агрегатов I и II подъёма ВЗУ: - От работы насосов при пропадании фазы - От работы насосов при пониженном или повышенном напряжении - От работы насосов при ассиметрии фаз - От работы при неправильном чередовании фаз - Плавный пуск и плавная остановка двигателя (снижение пусковых токов, гидроударов, продление срока службы рабочих колес и подшипников) – для н/а II подъёма - Контроль рабочих токов системы - Контроль напряжения питающей сети - Контроль чередования фаз - Контроль ресурса каждого насоса системы (наработка часов) - Контроль времени регламента тех. обслуживания каждого насоса - Автоматический перезапуск насосов при пропадании напряжения - Автоматический контроль чередования работы насосов (равномерное распределение нагрузки и износа) - Контроль пусковых токов - Плавный запуск и остановка - Контроль частоты - Защита насосов от аварийного простоя (регулярное автоматическое проворачивание насосов) - Контроль уровня жидкости системы - Поддержание заданного давления - Защита от тепловой перегрузки - Защита от токовой перегрузки - Защита от токовой недогрузки - Защита при коротком замыкании - Защита от вибрации (если в н/а установлен соответствующий датчик) - Защита оборудования при замыкании на "землю". - Защита от "сухого хода" - Контроль и защита от влаги в двигателе насоса (если в н/а установлен соответствующий датчик) - Уведомление об авариях и отказах - Журнал событий всей системы - СУН должна быть подготовлена к включению в систему диспетчеризации ОАО «Водоканал», в СУД должна быть установлена панель оператора и она должна подготовлена для установки контроллеров диспетчеризации. - Список сигналов и параметров передаваемых Станцией управления насосными агрегатами в систему диспетчеризации: - Наличие напряжения на вводах - Состояние АВР – от какого ввода производится электроснабжение ВЗУ - Режим работы глубинных н/а I подъёма (ручной-автоматический) - Какой глубинный н/а находится в работе - Рабочий ток н/а - Аварийный сигнал «Сухой ход» глубинного н/а с датчиков сухого хода - Если н/а находится в аварии – причина аварии (Сухой ход, перегрузка по току - срабатывание теплового реле, и т.п.) - Уровень воды в рабочем резервуаре - Режим работы сетевых н/а II подъёма (ручной-автоматический) - Какой сетевой н/а находится в работе - Рабочий ток н/а - Если н/а находится в аварии – причина аварии (Сухой ход, перегрузка по току - срабатывание теплового реле, и т.п.) - Рабочая частота ПЧ - Давление в напорной сети водоснабжения - Наработка часов работы н/а - Сигнал проникновения на территорию ВЗУ (объёмный датчик движения) - Сигнал проникновения в помещение ВЗУ (объёмный датчик движения) - Сигнал задымления (пожарной опасности) - Сигнал затопления машинного зала - Система диспетчеризации должна позволять устанавливать параметры работы станции: - Время задержки срабатывания АВР при возврате напряжения на приоритетный ввод - Задание уставок : четырех промежуточных уровней в рабочем резервуаре пуска/останова глубинных насосов («Перелив», «Верхний уровень», «Нижний уровень», «Сухой ход»), и рабочего давления в напорной сети водоснабжения «Рабочее давление». - Возможность дистанционного пуска-останова глубинных н/а I подъёма - Возможность дистанционного пуска-останова сетевых н/а II подъёма - Возможность дистанционного сброса звуковых и световых сигналов аварии в помещении ВЗУ. - Отображение состояния электротехнологического оборудования (в работе – стоит – в аварии) - Возможность работы в двух режимах – Рабочи-Пожарный: задание уставок пожарного режима («Пожарное давление») и подача/снятие сигнала «Пожар» на СУН. - Проект должен полностью соответствовать действующим нормативным документам (ПУЭ, ПТЭПП). |

Заместитель руководителя

Администрации городского округа				В.Л. Шабалдас

Исп. Н.В. Ламзина

8-495-516-88-74